（一）  《IBM小型机、PC服务器及存储设备维护》项目要求

  - 项目概述

因广东省第二人民医院采购的IBM系列的小型机以及PC服务器等设备的原供应商支持服务期限已过 ，为了确保广东省第二人民医院HIS等系统稳定运行，现购买18个月的维护保养及技术支持服务。

  - 小型机、PC服务器、存储设备维保数量

| 设备名称 | 设备型号 | 简要配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIS服务器 | IBM P55A | 2个双核 2.1GHz，32G内存 | 2 |
| HIS生产存储 | IBM DS4700 | 16块 146G 10K | 1 |
| HIS容灾服务器 | IBM P55A | 2个双核 2.1GHz，32G内存 | 1 |
| HIS容灾存储 | IBM DS4700 | 12块 SATA 750G 7.2k | 1 |
| 农行前置 | IBM x3650 M3 | E5620x2 32G 300Gx6 HBA卡x2 | 1 |
| 体检数据库 | IBM x3650 M3 | E5606x2 16G 146Gx8 | 1 |
| 静配系统 | IBM x3650 M3 | E5606x2 16G 300Gx8 | 1 |
| 单兵系统 | IBM X3850 X5 | E7-4807x2 16G 146Gx2 HBA卡x1 | 1 |
| 急诊车载系统 | IBM X3850 X5 | E7-4807x2 600Gx8 HBA卡x1 | 1 |

  - 小型机、PC服务器、存储系统维护服务内容简表

| 电话支持服务 | 全年7×24小时电话支持 |
| --- | --- |
| 邮件支持 | 有 |
| 远程支持 | 提供远程应急操作支持服务 |
| 故障配件更换 | 不限次数故障配件更换，免费提供维保设备所有配件 |
| 紧急响应次数 | 不限次数紧急响应，全年7×24小时响应 |
| 小型机健康检查周期 | 每季度不少于1次 |
| 设备及系统性能诊断与优化 | 根据硬件条件和业务特征对设备及系统的性能进行适当的调整 |
| 小型机、存储系统维护手册 | 提供定制的小型机、存储系统维护手册 |

- 服务内容说明

- 电话支持服务

中标人需要提供全天24小时服务热线电话，在采购人发现系统硬件或软件发生异常或遇到难以解决的系统疑难技术问题给予服务热线电话响应,热线电话响应时间要求为30分钟。

- 现场维护服务

中标人需要提供全天24小时服务热线电话，接受采购人故障申告。

对于影响业务运行的硬件故障，要求中标人工程师在接到报障后4小时内携带和故障设备同型号的完好备件到达故障现场完成更换，恢复系统正常运行；

对于不影响业务运行的硬件故障，要求中标人工程师在接到报障后约定时间内到达故障现场进行处理，恢复系统正常运行。

对于一般轻微问题，中标人工程师可以进行远程电话支持解决，但在电话支持不能解决的情况下，要求在4小时内到达采购人现场，进行分析、判断、排除故障。

- 紧急故障备用机应急服务

当广东省第二人民医院的业务系统出现整机崩溃、宕机等紧急故障时，双方工程师判定在短时间内无法修复，根据业务的需要，在24小时内，中标人需免费提供一台性能相当的备用小型机顶替故障机的使用。

- 备件更换维修服务

在维护服务期限内，中标人为所有服务范围内设备的全部故障件的更换及维修均是免费的，即备件费用以及相应产生的备件送达运费、维护人员费用已经包含在总体的服务费用之中，不再以任何方式另行收取。所有更换的备件要求与原设备或模块的型号相同，各项性能规格不低于原有设备或模块。

当中标人派出的现场支持工程师到达现场并经过分析判断，认为其所随行携带的替换备件不能完全解决设备故障，需要再更换备件的，中标人必须再次通过各种方式发送备件到采购人指定地点，再由中标人现场支持工程师实施维护操作，直至故障完全修复。

如遇特殊情况，故障设备没有相同的备件产品，中标人经采购人同意后，中标人可在约定的备件到达时间内提供不低于原设备性能的替代产品，以保证采购人系统的正常运行。

- 请求式专家现场支持服务

可提供服务期内的小型机、存储设备专家现场技术服务，内容包括：软件安装帮助；软件升级的规划和实施；系统的重新规划；现场问题的诊断及分析；实施问题的解决方案；服务器性能调整。

- 现场服务报告及报表分析要求

对于采购人的每一次服务请求，中标人必须全程跟踪并详细记录服务的处理方式、过程、结果等，内容包括服务请求与结束时间、电话支持内容、现场工作纪要、备件更换情况等。并定期向采购人相关人员提供服务情况报告，服务报告需要对采购人的服务请求作详细的统计分析，对服务进展情况及客户的设备的故障进行阶段性小结。

经采购人同意，原故障设备需要送厂维修处理的，出现故障的设备或部件由中标人负责维修、运送以及所有费用，维修完成后送回采购人指定地点并安装完毕，并保证系统正常运行。

- 设备预防性维护

定期设备检查和软件巡检服务。要求中标人提供设备预防性维护服务，对采购人的小型机、存储设备进行全面检查测试，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除隐患并进行设备保养工作，将可能存在的故障隐患提前诊断和处理，保障采购人系统的稳健运转。具体维护要求为：

①按采购人要求或每一季度（最长时间间隔）派经验丰富的工程师到采购人设备现场对小型机系统进行预防性检查维护。

②详细记录定期检查服务的处理方式、过程、结果等现场工作纪要等。

③巡检结束后根据巡检结果向采购人提交完整的巡检报告，并对巡检中发现的故障隐患提出改进方案，如系统设置调整、立即免费更换备件等。

④预防性检查维护项目必需最少包括以下几项，对于采购人今后增加的预防性维护项目，中标人也需要提供维护检查。

  - 全面诊断机器硬件；

  - 检查系统错误的历史记录；

  - 系统性能和状态检查；

  - 系统使用记录检查；

  - 针对检查结果提供分析报告，并书面提交采购人。

- 定制小型机、PC服务器、存储设备维护手册

总结小型机、存储系统现有系统和应用特点，制订相关的小型机、存储系统日常管理方式、定期性能检查内容和方法、制订描述手册内容和使用方法并针对性的进行小型机、存储系统管理培训服务。帮助建立小型机系统、存储系统维护规定，对业务系统的稳定运行得到可靠保证。提升小型机、存储系统维护人员的管理水平和能力，使小型机、存储系统管理员具备定期检查能力，保障系统的正常工作，防患于未然。

- 文档及资料管理

提供设备的维护文档等技术资料。在发生系统参数配置变更、性能改进以及该系统设备出现新技术动态时，主动及时提供相关文档。

四、服务要求

- 服务时间：签订合同当日起开始计算中标人为“维护设备清单”内的设备提供18个月的保修维护服务。

- 服务地点：广东省第二人民医院（海珠区石榴岗路1号）

（二）  医院窗口群众满意度评价系统询价要求

- 评价设备要求

采购数量25套

须具备实用、耐用、稳定、美观的特性。要求7寸全触控彩屏操作方式，全面实现信息交互、服务评价、业务计时、密码输入、健康宣教、360°防窥视功能。

外观尺寸：7寸（设备小巧美观，设计合理，符合窗口工作环境）

Cpu、内存：samsung2400主频400MHZ（设备独立64内存，信号传递速度快）

操作系统：Linux系统

接 口：2个USB接口和2个串口

对 讲：支持双向对讲

窗口差评录音：设备由软件驱动，支持窗口差评录音

系统更新：支持远程系统更新和U盘更新

二、软件功能要求

### 软件系统与HIS接口

评价设备通过USB连接线或串口直接连接到服务窗口的电脑上，通过与HIS系统接口，工作人员登录HIS系统时，评价设备自动识别身份登录满意度评价系统；当窗口服务完成时，HIS系统通过接口传递数据信息到满意度评价系统，从而提醒患者对工作人员的服务进行评价以及收、退费等信息。

### 系统后台管理与统计报表

医院服务窗口满意度评价系统除了在窗口的评价设备运行外，还包括系统后台管理模块和满意度统计报表模块。

系统后台管理模块功能包括：

- 医院科室维护；

- 人员维护，维护内容包括：工号、姓名、性别、职称、是否党员、

服务箴言、电子照片等；

- 用户角色与权限管理；

- 系统日志；

- 评价设备注册管理；

- 系统参数设置；

- 系统自动更新管理；

- 宣传图片管理等。

服务窗口满意度统计报表包括：

- 服务窗口评价总报表

- 评价采集设备运行监控

- 服务窗口满意率报表

- 服务窗口评价率报表

- 服务窗口评价明细查询

- 服务窗口不满意情况分析

- 服务窗口不满意明细查询

- 窗口人员工作效率报表

- 窗口人员满意度分析

- 服务窗口同比环比报表

ⅲ  经双方协商需定制开发的其它功能

  - 服务与维护

ⅰ7*24小时服务，当远程不能解决系统故障需3小时到现场解决；

ⅱ免费进行系统操作与维护培训；

ⅲ2年内免费维护；

ⅳ免费维护期到后年系统软硬件维护按7%收取；

# （三）  <<打印机维修外包>> 项目要求

# 项目目标

提高广东省第二人民医院信息科硬件运维服务水平，有效控制运维成本,逐步建立规范有效的运维服务体系。

# 项目内容

（1）门诊部的所有激光打印机、条码打印机、激光传真复印打印一体机（包含维修配件）, PC机软件维护。

（2）住院部的所有激光打印机、条码打印机、激光传真复印打印一体机（包含维修配件）,PC机软件维护。

（3）办公大楼的所有激光打印机、条码打印机、激光传真复印打印一体机（包含维修配件）,PC机软件维护。

（4）采购两台巡检移动推车

（5）驻场服务，维护工程师3名，6*8小时驻场技术支持服务。

（6）本项目按年度执行，当年甲乙双方无异议情况下继续执行，有效时间共三年，

# 项目需求

1.服务级别：

工作时间：3名工程师6×8小时驻场服务，其它时间随时应急到场服务；

电话技术支持服务级别：7×24小时；

应急服务级别：7×24小时。

# 2.人工技能要求

运维执行团队分为一线驻场人员、突发保障人员和二线支持人员。

（1）一线驻场人员

硬件设备及系统软件、打印机设备维护等信息处理驻场人员，要求具有2年及以上IT运维服务工作经验，全日制大学专科及以上学历，计算机专业。

所有驻场人员必须经过采购人考核认可，如采购人要求服务商更换无法胜任工作的驻场人员，服务商必须无条件更换。服务商需更换派驻人员的，必须经过采购人允许方可更换。

一线驻场人员必须安排不少于3人6*8小时驻场。驻场人员必须服从采购人的调遣和安排。有特出时，服务人员需按要求随时提供技术支持工作。驻场人员需轮休或请假时，服务商必须临时补充经充分培训的驻场人员，以保障服务质量不受影响。

（2）突发保障人员和二线支持人员

突发事件保障人员和二线技术支持人员的人工技能要求必须符合如下规定：服务商应向采购人提供该项目的二线工程师资历表，包括姓名、年龄、资质证明、学历、从事项目基本情况等；项目实施过程中二线技术支持服务的人员必须是经过采购人认可的二线工程师。

| 保障人员类别 | 人工技能要求 |
| --- | --- |
| 突发事件保障人员 | 故障检测及排除 | 中级工程师 |
|  | 系统重部署及调试 | 工程师 |
| 二线技术支持人员 | 设备季度巡检及保养 | 高级工程师 |
|  | 办公电脑及办公设备故障检测及排除 | 工程师 |
|  | 网络性能检测与调优 | 高级工程师 |
|  | 应急保障 | 中级工程师 |

3.维护技术参数要求

⑴服务对象：激光打印机、条码打印机、传真复印打印一体机的维护、维修（包含其维修

所用的零配件及技术服务）。

⑵用户基本操作问题解答及用户软件或者硬件使用技巧支持等。

⑶电脑、打印机日常清洁保养，每半年进行设备巡检以及除尘。

⑷协助客户端病毒查杀、清除、病毒库更新以及安全漏洞检测服务。

⑸邮件客户端的支持维护：邮件系统的使用技巧、邮箱配置、备份等。

⑹所有PC及相关外设硬件故障诊断、报修，包括联系原始厂商确认故障、接待和协助原   始厂商提供的现场服务等。

⑺桌面设备的网络连通性支持等。

⑻电脑使用基础知识培训等。

⑼打印机或其他PC外设的安装与维护。

⑽在医院设立激光打印机、条码打印机、传真复印打印一体机配件库，能满足80%的维修需求；

⑾建立工作登记制度，记录每天维护任务、保修科室、完成情况、完成时间，并每周向院方负责人进行报告；

⑿每天所接任务要求当天完成，如不能按时完成需向院方负责人报告；

⒀中标方需保证驻点服务工程师的稳定与水平，正常上班时间6*8小时，驻点工程师不少

于3人，周日以及假期最后一天驻点工程师不少于1人。

⒁驻点工程师必须具备以下能力：

具有大专以上文凭学历计算机专业人员

精通Windows XP、Win7操作系统以及熟练使用MS Office；

熟悉计算机网络相关知识；

形象良好，口齿清晰，态度认真、积极，乐于从事客户技术支持工作

4.巡检移动推车(共采购两台)

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1 | 完全可调的液晶显示器支臂，68 厘米（27 英寸）高度调节范围（坐姿或站姿工作可选），符合 VESA 标准的简易型客户端 CPU 主机固定座，宽敞的工作台面，占用空间小，以及坚固耐用的开放式架构。 |
| 2 | 液晶显示器能左右摆移，方便更密切的接触；支臂还能放低，以适合配戴双焦眼镜或使用平板电脑的人员使用。 |
| 3 | 可将采用 VESA 标准安装孔型的简易型客户端 CPU 主机挂装到工作台面下方。 |
| 4 | 底座的长度≤6.44厘米，宽≤5.08厘米. 推车最高≤11.84厘米 |
| 5 | 恒力（CF™）专利升降/旋转技术，可进行顺畅和轻松的调节 |
| 6 | 通过舒适的68厘米（27英寸）高度调节范围，可以坐着或站着工作，条码扫描仪固定座，方便取用手持式扫描仪 |
| 7 | 产品包括：液晶显示器支臂、集成的工作台面/键盘托架（带左/右鼠标托架）、条码枪固定座、鼠标座、电缆储存区、电源插板线架、四只万向轮（两只带锁），以及快脱型 VESA-CPU 主机安装架 |
| 8 | LCD≤ 22” 承重≤11.8KG，升降≤６8CM，显示器可以单独调节18CM，工作台面可升降51CM，倾斜≤6５度，摆动180度，旋转360度，VESA标准 |
| 9 | 宽大的理线储物区域，使布线安全整洁 重量轻，手推车≤ 17 千克 |
| 10 | 灵活开放式结构设计对未来的计算机设备更新具有较强的扩展空间 |
| 11 | 自验收合格之日起3年保修 |
| 12 | 原厂供应商产品授权书及售后服务承诺函原件 |
| 13 | 原厂具备ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证 |

（四）  5台自助报告打印机技术要求

一、产品功能描述

1、支持医院信息查询功能：通过软件实现各类查询

2、检验、检查A5、A4报告状态打印及查询功能。

3、条码扫描输入模块

4、诊疗卡及IC阅读功能：根据医院的要求，安装磁卡模块或IC卡读取模块

5、高速喷墨打印功能：自助打印终端配备高速HP 系列打印机，实现每秒钟打印一张（A5）

6、日志管理功能：每日打印数量统计

7、双纸盒功能：可同时打印两种纸张，方便由此可见，最大纸张A4纸。

8、远程控制功能：通过软件实现

9、大堂式安装结构并配备可移动脚轮以方便用户改变放置位置。

10、金属数字小键盘，用于方便用户启用物理方便输入个人识别号

11、二代身份证读取功能，以方便用户采用个人身份信息进行更加快捷的打印检查报告

12、功能扩展口，方便用户后期扩展，例如：装医保卡或其它读取模块

13、自动开关机及定时功能，系统备份功能。

14、采用1.8GHZ四核工业处理器的主机

15、合理的出纸口设计，让使用者一目了然，使维护换纸更加合理方便，一举解决了诸多

问题

二、硬件指标

A、19寸4：3触摸屏显示

B、美国霍尼韦尔MS-7120超宽幅\全向多线式激光条形码扫描器,扫描速度更快、精度更高（可扫19位）

C、国际ISO标准磁卡刷卡器（中国银联及国际VIST三轨）

D、惠普商业顶级喷墨打印机，出纸速度为1PCS/S（A5），同时可打印两种纸张

E、最大纸张尺寸A4喷墨打印

F、超低功耗，功率工作时仅180W左右，待机时仅10W

D、二代身份阅读功能（可选择，先预留安装口）

E、物理键盘输入功能

F、社/医保卡阅读功能(预装，先留安装口)

三、产品组成

1、机座（产品整体框架，主要用于安装固定各类配件用）

2、打印控制系统（主用发送/接受打印指令）

3、触摸显示设备（主要用于提示，显示各类信息及人机对话功能）

4、安全装置（主要用于保证各硬件模块及各类信息安全）

5、主机（主要用于各类子系统的指挥，接收和发送各类指令，存储资料，属于产品的中央指挥枢纽）

6、打印组件（用于打印用户交易信息）

7、信息采集读取处理组件（用于处理不同客户的识别信息与服务器交换）

8、辅助功能（主要是为了保证产品各类功能正常合理使用的必备品）

四、安装、服务要求

1、技术指标：

A、电压AC220±10%～　50HZ 
功率≥200W　电流≈5. A

B、运行环境：温度：－10～45°C，湿度：10～90%无凝结

C、外形尺寸：500（宽）×300（深）×1668（高）

2、安装要求：

B、安装约占用平面1平方米，立体空间：2立方米

C、安装时需方需提供漏电保护装置(漏电保护开关最小承压电流不小于10A)

D、安装位置应选择在倾斜度不大于1º，环境温度-20～40℃,防静电装置!

3、服务

要求整机维护2年，免费保修期过后维护费不超过采购金额的7%。

7X24小时电话响应，在当地设有售后维护点的2小时到达现场，4小时内解决问题，对

于不能通过维修解决的，采取更换配件或整机的方式解决每月实行巡检，季度保养，年度大

检保养。

4、交付

本公司的产品交付时，均按照我司与客户签订的合同要求交付，随机并安装设备自身所带模块的各类驱动,并支持操作系统WINDOWS XP或WINDOWS7 。

附：硬件指标详细参数

| 性能要求 | 实现形式及品牌 | 关键技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 | TFT液晶显示器（三星、LG、AU，奇美等一线品牌） | 类型：TFT液晶显示屏； |
|  |  | 尺寸：≥19寸； |
|  |  | 亮度：≥250cd/㎡； |
|  |  | 对比度：≥400：1 |
|  |  | 自然分辨率：1024*768； |
|  |  | 响应时间：≤16ms； |
|  |  | 信号输入：VGA或LVDS； |
|  |  | 工作温度最小范围：0-50℃； |
|  |  | 功率：≤30W； |
|  |  | 可视角度：≥160°； |
|  |  | 屏规：A级屏； |
|  |  | 无故障时间：≥5000小时； |
|  |  | 寿命：≥5万小时。 |
| 触摸屏 | 表面声波触摸屏（长建） | 尺寸：≥19寸； |
|  |  | 工作方式：表面声波； |
|  |  | 透光率：≥95%； |
|  |  | 响应时间：≤16ms； |
|  |  | 表面硬度：莫氏7级； |
|  |  | 分辨率；4096*4096； |
|  |  | 触摸激活力：最小可达80g； |
|  |  | 定位精度：≤2mm； |
|  |  | 使用寿命：≥10年； |
|  |  | 防爆、抗划伤、防水、防尘支持； |
|  |  | 单点触摸：大于7000万次； |
|  |  | 通过了国际的CE FCC ROHS认证； |
| 密码输入 | PBOC标准，不锈钢密码键盘 | 工作方式：同时支持SAM卡加密和键盘加密； |
|  |  | 按键行程：0.45mm； |
|  |  | 按键寿命：≥200万次/键； |
|  |  | 按键压力：3N； |
|  |  | 安全：防尘，防暴，防水； |
|  |  | 加密速度：≤1秒； |
|  |  | 规范：符合中国人民银行规范，通过中国银联认证； |
|  |  | 材料：不锈钢16键键盘。 |
|  |  | 错误率：≤0.5%。 |
|  |  | 中文字符表：GB18030； |
| 主板 | 工业标准、高可靠性控制机芯 | 类型：工业标准主板； |
|  |  | 芯片组：Intel； |
|  |  | CPU主频（只适用于双屏）=1.8 GHz；双核。 |
|  |  | 前端总线≥400MHz； |
|  |  | 最大支持内存≥2G； |
|  |  | 内存大小=2G； |
|  |  | 串口2~6个； |
|  |  | LVDS或VGA :支持； |
|  |  | 音频:支持； |
|  |  | 网卡:支持； |
|  |  | 独立温控传感器:支持； |
|  |  | 独立温控排风系统:支持； |
|  |  | 硬盘大小≥250G；转速>=7200转/秒； |
|  |  | USB2.0≥4个； |
|  |  | 工作温度：最小范围0-60℃。 |
| 音箱 | 内置扬声器 | 声道≥2.0； |
|  |  | 频率范围最小范围70Hz-10KHz； |
|  |  | 输出功率≥3W； |
|  |  | 失真度≤10%； |
|  |  | 信噪比≥80dB； |
| 终端机柜 | 镀锌防锈安全机柜(时代骁雄) | 维护方式:单一方向可实现对机柜内设进行维护； |
|  |  | 材质:钢板； |
|  |  | 材质厚度: ≥1.5mm； |
|  |  | 防护:防尘，防暴，防水。 |
| 身份证 | 二代身份证（北京昌贸CU800） |  |
|  |  | 备选 |
|  |  | 可快速准确读取身份证芯片内所存储的信息，包括姓名、照片、身份证号等信息。 |
| 条码阅读 | 红外（美国霍尼韦尔7120） | 1、结构尺寸： 高度：150 mm (5.9") x 深度：105 mm (4.1") D x 宽度：Orb Width: 80 mm (3.1") Base Width: 102 mm (4.0") 重量： 380克 2、抗冲击力： 可承受1.2 m (4.0') 的空中摔 3、电缆： 标准2.1m直缆，可选2.7m直缆 4、扫描器类型： 全向多线式激光条形码扫描仪 5、光源：可视激光二极管激光，波长 675 nm + 5 nm景深：对0.33 mm 的条码，默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5") 6、 扫描宽度： 60 mm (2.4") @ 7、扫描仪窗口; 105 mm (4.1") @ 216 mm (8.5") 8、扫描速度： 每秒1200条扫描线 8、扫描模式： 全向扫描（5个方向，每个方向上4条平行扫描线） 9、 可读的最小条码： 0.132 mm (5.2 mil) 10、打印对比： 35%最低反射 11、支持的接口： PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/469X, 独立式键盘口, 12、USB可读字符数： 最大80个字符 摆角、仰角、斜角： 360°、60°、60° 13、 蜂鸣器： 可设置7种或静音 14、指示灯状态： 绿色=激光开启、准备扫描；红色=读取成功 |
| 打印机 | 喷墨式(HP) | 品牌：惠普 型号：451X 类型：喷墨式式打印（彩色打印） 最高分辨率：1200 x 1200 dpi 分辨率 打印速度：高达 33 页/分钟(A4),60页/分钟（A5） 首次出纸时间：< 8.0 秒（就绪后） 打印负荷最高：50000 页 打印介质：纸张（证券纸、轻质纸、重磅纸、普通纸、再生纸、糙纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、重磅介质 其它参数 标配输入容量（纸张）:300 页（纸盒 1：50 页多用途纸盒；纸盒 2：250 页进纸盒） 最大输入容量（纸张）:800 页（纸盒 1：50 页多用途纸盒 ；纸盒 2：250 页进纸盒，可选纸盒 3：500 页进纸盒） 标配输出容量（纸张）:最多 150 最大输出容量（纸张）:最多 150 双面打印选项:自动（标配） 标准介质尺寸:纸盒 1：A4、A5、A6、B5、信封（C5、DL、B5）；纸盒 2：A4、A5、A6；可选纸盒 3：A4、A5、A6 自定义介质尺寸:纸盒 1：76 x 127 到 216 x 356 毫米；纸盒 2：105 x 148 到 216 x 356 毫米；可选纸盒 3：105 x 148 到 216 x 356 毫米 介质重量（根据进出纸路径区分）:纸盒 1：60 到 163 克/平方米（顺直纸张通道用于特殊介质）；纸盒 2：60 到 120 克/平方米；可选纸盒 3： 60 到 120 克/平方米 系统特性 :处理器速度600 MHz 标配内存:64MB 内存插槽:1 个 DIMM 插槽（144 针） 标配打印机语言:HP PCL 5c、HP PCL 6、HP PostScript Level 3 仿真，带自动语言切换功能 标配连接:高速 USB 2.0 端口 兼容的操作系统: Microsoft? Windows 2000 (driver only), Windows XP? Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003 (driver only), Certified for Windows Vista?; Linux; UNIX?; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 Macintosh 最低系统要求: Mac OS X v10.3、v10.4、v10.5；256MB RAM、150MB 可用硬盘空间、CD-ROM 光驱、USB 端口 工作温度范围:15oC 到 32.5° C 推荐的工作温度范围:17.5oC 到 25oC 存储温度范围（摄氏）:-20°C 到 60°C 工作湿度范围:10% 到 80% 相对湿度 推荐的工作湿度范围:30% 到 70% 相对湿度 非工作湿度:10% 到 90% 相对湿度 声功率:6.8 B(A)（活动/打印），无声（就绪） 声压:55 dB(A)（活动/打印），无声（就绪） 功耗:570 瓦（活动/打印）、8 瓦（就绪/睡眠）、0.4 瓦（关闭）；典型用电量 (TEC)：2.233 千瓦时/周 |

（五）《HRP系统新增功能》项目要求

2015年9月1日至2016年9月1日

- 为保证本工程的高质量完成，须符合以下基本要求：

⑴投标人须为广东省第二人民医院HRP软件原厂商。

⑵本次招标只接受独立法人投标，不接受任何形式联合体投标。

⑶新增全职驻点HRP开发工程师一名。

一、财务
    1.增加报表输出方式
        :因为现有财务大部分报表不能导出成电子表格，只能打印成纸质表格，增加报表输出方式；
    2.固定资产财政厅接口；

3.固定资产批量录入；

二、人力
    1.通用模板导入
        ：现有人事数据录入较为复杂，建立通用模板后，进行数据导入，避免进行复杂操作，因为牵涉数据较多，工作内容也较多；
    2.人事数据的梳理
        ：因为前期人事数据录入的界面的友好度问题，以及操作的规范性较弱，导致人事数据准确度较差，包括现有人事数据的完整性，正确性以及操作人员的权限等；
    3.增加若干人事报表
        ：主要是针对人事定期报送院和其他部门的报表；
    4.修改HR医生图片同步到HIS的预约挂号中。目前没有实行同步；
三、物资
    1.要求me28采购申请审批增加:申请科室,采购名称,数量,联系人,联系电话，通过手机短信把订单信息发给供应商；
    2.增加一个短信平台功能，发需要采购的信息给供应商；

四、根据用户提出的需求开发的其它功能。

（六）HIS系统维护与新增模块要求

2014年7月1日至2015年6月30日HIS系统维护与功能新增项目具体要求：

- HIS与JHEMR-V6数据同步

电子病历同步程序同步his视图，HIS提供以下数字字典及相应视图。

- 用户字典

- 科室字典

- 床位字典

- 医嘱字典

- 诊断字典

- 手术编码字典

- 患者基本信息

- 患者医嘱

- 患者转科信息

- 患者费用信息

- HIS与移动心电系统数据同步

- 院内数据及不良事件上报系统维护

- 新增以下院内工作量报表统计：

- 医院入院病人数统计表

- 新增以下院内登记表上报：

- 医院住院肺炎病例登记一览表

- 医院住院严重畸形呼吸道感染病例登记一览表

- 现有系统功能维护

- HIS与ORIS信息交互

包括基础字典的同步，每日检查申请的信息同步，基本流程为ORIS系统获取每日检查申请数据集，作为每日检查排班的数据来源，同时将排班信息回写HIS系统；HIS系统中的检查申请信息如果发生变动及时同步到ORIS系统

- HIS与移动护理信息交互

- 微信服务数据接口

- 通过身份证取诊疗账户号：通过身份证或手机号码获取诊疗卡号列表

- 建立病人资料：创建病人基本信息及诊疗账户信息

- 更新患者资料：修改患者基本资料

- 查询可约科室列表：取时间段内可预约的科室列表

- 查询可约医生列表：取对应科室在时间段内可预约的医生列表

- 查询可约科室医生排班列表：查询对应科室医生时间段的排班

- 查询可约时间点：查询可预约的时间点列表

- 查询是否重复预约：查询该条预约是否会令病人重复预约，同一患者不能重复在同一天预约同一医生

- 预约确认：保存预约（预约操作），成功后返回的预约信息

- 查询已约信息：取有效的预约信息

- 查询取消预约理由选项：获取取消预约理由选项

- 取消预约：取消已约信息

- 预约取号：产生挂号候诊信息

- 查询挂号费列表：查询挂号费列表

- 查询可挂科室列表：取当天可挂号的科室列表

- 查询可挂挂号类型：取对应科室在时间段内可预约的医生列表

- 查询可挂医生列表：取对应科室在时间段内可预约的医生列表

- 查询可挂科室医生排班：查询对应科室医生时间段的排班

- 挂号锁定：挂号下单，15分钟没有交费成功自动作废

- 挂号确认：确认所锁定的号源信息。

- 查询诊疗账户余额：记录有价账户的资金变动情况，包括充值、消费等

- 查询待缴费就诊号列表：获取所提供诊疗卡号3天内可缴费门诊流水号

- 查询待缴费用汇总：获取所提供门诊流水号的缴费汇总信息，按发票分类进行汇总

- 查询待缴费用明细：获取所提供门诊流水号的缴费明细信息

- 付款金额校验：校验所提供的门诊流水号缴费金额是否正确

- 收费确认：对所提供的门诊流水号进行缴费，提交相关数据

- 查询已缴费门诊号：查询最近3个月内已缴费门诊号

- 查询已缴费信息明细：查询患者已缴费的明细信息

- 查询交易状态：查询已缴费交易的状态

- 检查结果列表查询：查询患者已出检查结果

- 检查结果详情查询：查询患者某项检查详情

- 检验结果列表查询：查询患者已出检验结果

- 检验结果详情查询：查询患者某项化验详情

- 住院医生工作站功能升级

- 住院医生诊台

（1）患者信息：用户只能查看有处方权的科室的患者；在院且占床的患者方显示在住院医生诊台中。

（2）医嘱管理：用于对患者的医嘱开立

（3）检验检查治疗

（4）检验检查申请单

（5）处方

（6）授权：授权用户后，在指定时间内，对方科室的医生可在授权患者中看到患者信息，及后可为患者开立医嘱。

（7）三级医生：设定住院的三级医生，包括经管、主治、主任、科主任、进修生等。

（8）清单浏览：浏览清单、执行信息和发药信息记录。

（9）申报疾病报告卡：用于自行申报《传染病报告卡》、《出生缺陷报告卡》、《院感病例报告卡》、《死亡报告卡》、《肿瘤报告卡》

- 病情模板设置

可设定个人、科室及全院的模板。科室模板中只显示有处方权的科室模板。

- 原有系统功能维护，要求7*24响应支持。

注：1.要求四名以上HIS工程师现场维护与开发。

# （七）  PACS系统服务器与存储设备采购项目技术要求

# PACS服务器(采购5台) 参数要求:

| 项目 | 参数项 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 产品要求 | 主流厂商产品 |
| 外形 | 机架式服务器 | 2U 机架式服务器 |
| CPU | 数量型号 | 2颗Intel Xeon E5-2680 v3 |
| 内存 | 当前配置 | 128GB DDR4内存 |
|  | 最大可扩展容量 | 可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽） |
|  | 内存插槽 | ≥24 个DIMM 插槽 |
| 硬盘 | 当前配置 | 4台服务配置3个 300GB 15Krpm 2.5 SAS热插拨硬盘; 1台服务器配置8个 300GB 15Krpm 2.5 SAS热插拨硬盘 |
|  | 最大支持硬盘数量和型号 | ≥8块3.5 英寸热插拔SAS硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘 |
| RAID卡 | RAID支持 | 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 |
|  | Cache 大小/最大值 | 1G/2G |
|  | 电池保修时间 | 3年warranty for battery/可选升级5年保修 |
|  | 是否支持cachecade | 有 |
|  | CacheCade / 最大cachecade容量 | 有/1GB |
|  | 是否支持fastpath等SSD优化技术 | 有 |
|  | 支持SD卡数量 | ≥2 |
|  | SD卡可组成RAID的级别 | 有 |
| ▲GPU | GPU支持 | 支持≥2个内部GPU |
| I/O | PCI插槽 | ≥7个PCIe第3代插槽 |
| HBA卡 | 光纤HBA卡 | ★当前配置2块8Gbps光纤HBA卡,共8块 (配置为8块硬盘服务器无HBA配置要求). |
| 网卡 | 数量 | ★当前配置4个1GbE Base-T网口，2个10GbE SFP+网口； |
|  |  | ▲可选集成4个千兆以太网卡，支持failover,loadbalance，或集成2个千兆以太网及2个万兆10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡，或4个万兆10Gbase_T/SFP+ 接口以太网卡, 支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. |
| 电源 | 配置 | 配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源 |
| 管理 | ▲前置管理液晶屏 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
|  | 能耗管理 | 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶 |
|  | ▲运行温度 | -10摄氏度至45摄氏度 |
|  | 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6。 |
|  |  | 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
|  |  | 能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。 |
|  | 生命周期管理器 | 服务器主板集成Lifecycle Manager管理工具,能够免光盘安装服务器，安装管理服务器更加简单。 |
| 服务 | 安装服务 | 由原厂认证工程师提供上门验货及安装服务。 |
|  | ★售后服务 | 5年7x24，当日4小时原厂备件上门更换服务，配置专属金牌服务经理及专属800/400技术支持电话，并提供厂商证明。 |
|  |  | 可提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。 |

注意:

# PACS存储1(生产存储)参数要求:

| 序号 | 指标项目 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| I | 基本系统 |
|  | ★设备制造商 | 主流厂商产品 |
|  | 体系结构 | 1）双控制器系统 2）支持冗余模块化体系结构 |
|  | ★控制器缓存 | 本期配置存储系统缓存至少32GB |
|  | ▲连接端口 | 1）支持8Gb FC或10Gb 网络接口 2）每控制器最大8Gb FC前端端口数不少于4个 3）每控制器最大10Gb 网络接口数不少于2个 本期配置每控制器的8G FC前端端口总数≥4个 |
|  | 磁盘通道端口 | 1）支持6Gb SAS方式的后端磁盘连接通道 2）最大SAS后端端口数不少于4个SAS 2.0 本期配置6Gb SAS后端端口≥4个 |
|  | ▲硬盘类型支持 | 1）支持SAS, SSD硬盘类型 2）支持不同容量和转速的同类型磁盘在一个盘箱内混插 |
|  | ▲RAID级别支持 | 1）支持RAID0、RAID10、RAID5和RAID6 2）支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存 3）支持系统全局热备盘 |
|  | ★多通道管理 | 本期配置多通道管理软件，可在服务器与盘阵间实现路径的负载均衡/故障切换 |
|  | ▲操作系统支持 | Microsoft Windows Server，Solaris，HP-UX，Linux，IBM AIX，Novell NetWare，Apple，Tru64，VMware |
|  | 管理软件 | 配置阵列设置管理软件, 可以本地或Web的方式配置和管理阵列。 |
| II | 信息生命周期管理数据同步与容灾 |
|  | ★自动分级存储 | 本期配置实现下述功能： 1）活动数据块自动写入高速盘，把非活动数据块自动挪入低速盘； 2）支持SSD盘与磁盘的自动分级，同时支持磁盘SSD/SAS/SATA间的自动分级； 3）支持数据库应用； |
|  | 数据同步与容灾 | 基础软件包需包涵数据异地容灾、备份与恢复功能 |
| III | 本期配置容量需求（高度不超过4U） |
| 3.1 | 总容量 | 本期配置≥70TB |
| 3.2 | ★高速层存储裸容量 | 超活跃数据所需裸容量≥6*200GB（采用SLC SSD盘） |
| 3.3 | ★普通层存储裸容量 | 10k盘数≥18 7.2K盘数≥12 |
| IV | 系统升级和技术服务 |
| 4.1 | ★系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行 |
| 4.2 | ★服务 | 提供5年365*7*24级别的现场/远程支持服务 |
| 4.3 | ★备件支持 | 提供五年设备备件质保 |

# PACS存储2(发布存储)参数要求:

| 序号 | 指标项目 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| I | 基本系统 |
|  | ★设备制造商 | 主流厂商产品 |
|  | 体系结构 | 1）双控制器系统 2）支持冗余模块化体系结构 |
|  | ★控制器缓存 | 本期配置存储系统缓存至少32GB |
|  | ▲连接端口 | 1）支持8Gb FC或10Gb 网络接口 2）每控制器最大8Gb FC前端端口数不少于4个 3）每控制器最大10Gb 网络接口数不少于2个 本期配置每控制器的8G FC前端端口总数≥4个 |
|  | 磁盘通道端口 | 1）支持6Gb SAS方式的后端磁盘连接通道 2）最大SAS后端端口数不少于4个SAS 2.0 本期配置6Gb SAS后端端口≥4个 |
|  | ▲硬盘类型支持 | 1）支持SAS, SSD硬盘类型 2）支持不同容量和转速的同类型磁盘在一个盘箱内混插 |
|  | ▲RAID级别支持 | 1）支持RAID0、RAID10、RAID5和RAID6 2）支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存 3）支持系统全局热备盘 |
|  | ★多通道管理 | 本期配置多通道管理软件，可在服务器与盘阵间实现路径的负载均衡/故障切换 |
|  | ▲操作系统支持 | Microsoft Windows Server，Solaris，HP-UX，Linux，IBM AIX，Novell NetWare，Apple，Tru64，VMware |
|  | 管理软件 | 配置阵列设置管理软件, 可以本地或Web的方式配置和管理阵列。 |
| II | 信息生命周期管理以及容灾备份 |
|  | ★自动分级存储 | 本期配置实现下述功能： 1）活动数据块自动写入高速盘，把非活动数据块自动挪入低速盘； 2）支持SSD盘与磁盘的自动分级，同时支持磁盘SSD/SAS/SATA间的自动分级； 3）支持数据库应用； |
|  | 数据同步与容灾 | 基础软件包需包涵数据异地容灾、备份与恢复功能 |
| III | 本期配置容量需求（高度不超过4U） |
| 3.1 | 总容量 | 本期配置≥50TB |
| 3.2 | ★普通层存储裸容量 | 15k盘数≥24 7.2k盘数≥12 |
| IV | 系统升级和技术服务 |
| 4.1 | ★系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行 |
| 4.2 | ★服务 | 提供5年365*7*24级别的现场/远程支持服务 |
| 4.3 | ★备件支持 | 提供五年设备备件质保 |

# PACS存储3(原图存储)参数要求:

| 序号 | 指标项目 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| I | 基本系统 |
|  | ★设备制造商 | 主流厂商产品 |
|  | 体系结构 | 1）双控制器系统 2）支持冗余模块化体系结构 |
|  | ★控制器缓存 | 本期配置存储系统缓存至少32GB |
|  | ▲连接端口 | 1）支持8Gb FC或10Gb 网络接口 2）每控制器最大8Gb FC前端端口数不少于4个 3）每控制器最大10Gb 网络接口数不少于2个 本期配置每控制器的8G FC前端端口总数≥4个 |
|  | 磁盘通道端口 | 1）支持6Gb SAS方式的后端磁盘连接通道 2）最大SAS后端端口数不少于4个SAS 2.0 本期配置6Gb SAS后端端口≥4个 |
|  | ▲硬盘类型支持 | 1）支持SAS, SSD硬盘类型 2）支持不同容量和转速的同类型磁盘在一个盘箱内混插 |
|  | ▲RAID级别支持 | 1）支持RAID0、RAID10、RAID5和RAID6 2）支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存 3）支持系统全局热备盘 |
|  | ★多通道管理 | 本期配置多通道管理软件，可在服务器与盘阵间实现路径的负载均衡/故障切换 |
|  | ▲操作系统支持 | Microsoft Windows Server，Solaris，HP-UX，Linux，IBM AIX，Novell NetWare，Apple，Tru64，VMware |
|  | 管理软件 | 配置阵列设置管理软件, 可以本地或Web的方式配置和管理阵列。 |
| II | 信息生命周期管理以及容灾备份 |
|  | ★自动分级存储 | 本期配置实现下述功能： 1）活动数据块自动写入高速盘，把非活动数据块自动挪入低速盘； 2）支持SSD盘与磁盘的自动分级，同时支持磁盘SSD/SAS/SATA间的自动分级； 3）支持数据库应用； |
|  | 数据同步与容灾 | 基础软件包需包涵数据异地容灾、备份与恢复功能 |
| III | 本期配置容量需求（高度不超过4U） |
| 3.1 | 总容量 | 本期配置容量≥30TB |
| 3.2 | ★普通层存储裸容量 | 15k盘数≥24 10k盘数≥24 |
| IV | 系统升级和技术服务 |
| 4.1 | ★系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行 |
| 4.2 | ★服务 | 提供5年365*7*24级别的现场/远程支持服务 |
| 4.3 | ★备件支持 | 提供五年设备备件质保 |

# FC-SAN交换机(采购4台)参数要求:

| 指标项 | 技术功能及技术参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 主流品牌 |
| 端口数量 | ★物理端口数量最大支持不少于24端口，当前激活不少于16端口，含模块及激活许可，其中至少包含2个长波端口 |
| 端口速率 | ★8 Gbit/sec（全双工），支持8、4和2 Gbps自适应速率 |
| 功能要求 | 配置Zoning、全光纤Fabric级联，支持NPIV功能； |
|  | 支持虚拟SAN(VSAN)或类似功能、PortChannels、QoS和安全等特性； |
|  | 完全兼容存储管理平台与存储节点，内置存储网络管理功能 |
| 管理要求 | 提供实时网络拓扑图形化管理；支持SNMPv3、Telnet、GUI界面，支持SSH安全访问管理 |
| 辅材 | ★附件齐全，配备所有实施需要的LC-LC连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的附件。 |
| 保修与服务 | ★5年硬件原厂服务，5年配件更换及下一工作日上门服务，专用免费技术支持热线；上述服务由厂商提供。原厂提供五年免费800电话技术支持服务。 |

（八）病理质控与资料管理信息系统招标技术要求

| 序号 | 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物，具备法人资格的供应商。 |
|  |  | ★ 竞标货物在全国有一定量的客户，要求提供20家以上三甲医院客户名单及联系人电话，并且提供3家以上三甲医院同类产品的采购合同。 |
|  |  | 竞标单位硬件产品需提供市场主流配置，软件产品需提供计算机著作权证，保证软件产品具有独立自主的知识产权。 |
|  |  | 竞标产品需符合医院科室的具体操作流程，并具备与医院HIS系统融合的技术实力，并提供相应的设计方案。 |
|  |  | 交货期：合同签订后45个工作日内完成交货及安装调试工作。 |
| 2 | 取材工作站软件 1套 | 可手工登记送检病例信息，也可从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息。 |
|  |  | 可按病例库进行登记，病例库可以自定义，可以指定默认的病例库。 |
|  |  | 病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整。登记时出现病理号重号有自动提示。 |
|  |  | ★ 记录不合格标本拒收原因，并提供不合格情况统计。 |
|  |  | ★ 记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。 |
|  |  | 系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明。 |
|  |  | ★ 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。 |
|  |  | ★ 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |
|  |  | 进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”、“脱钙”、“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。 |
|  |  | 取材明细列表适应不同的取材序号队列。 |
|  |  | ★ 取材明细的材块数具有单位（块、条、堆等），统计时只统计前面的数字。 |
|  |  | ★ 取材记录员和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。 |
|  |  | ★ 针对小标本取材描述提供专用模板，包括树状模板和按钮状快速模板两种快捷方式。 |
|  |  | ★ 提供按照不同器官系统、不同标本切除方式分类的取材大体描述模板，用户可方便地在取材记录界面上直接进行模板内容的增加、修改和删除。为防止误删除，可自定义控制调整取材常用词时弹出用户名密码的确认框，并记录修改痕迹。 |
|  |  | 进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。对大体标本照片可进行取材明细标注、文字标注和测量工作。 |
|  |  | ★ 提供取材工作交接管理工具，区分当日取材和非当日取材，可按照取材医生分别整理。 |
| 3 | 包埋工作站软件 1套 | 系统自动打开所有已取材但尚未包埋病例的取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对。 |
|  |  | ★ 记录组织材块“翻盖”、“无组织”等特殊取材质量评价情况，能反馈到切片环节及病理医生处，并提供取材质量评价查询和统计功能。 |
|  |  | 提供包埋环节工作量统计信息。 |
| 4 | 切片工作站软件 1套 | 系统自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表。 |
|  |  | ★ 医生在报告站开出了重切、深切等医嘱，切片站可以自定义弹框提示，以提醒技术员及时处理。 |
|  |  | ★ 对于重切、深切等内部医嘱，系统会自动提示原切片人的信息。 |
|  |  | 按照蜡块包埋情况或重切、深切、免疫组化医嘱要求自动生成切片条码标签列表，用户可以进行手工调整。 |
|  |  | ★ 切片标签的生成适应切片不合并、自动合并、手工合并等多种情况。 |
|  |  | 可根据登记列表自动生成细胞学制片的条码标签。 |
|  |  | 批量打印切片条码标签。 |
|  |  | ★ 提供切片交接管理工具，用于技师和医师之间的切片交接清点对照。切片工作表可按取材医师或开单医师分别整理；可按照“标本类型”、“切片类型”、“操作员”、“病理号单双号”等条件进一步整理；可按照病理号、蜡块号或特检号分类整理；可分别打印“常规制片交接单”、“免疫组化交接单”等不同工作表。 |
|  |  | 提供切片环节工作量统计信息。 |
|  |  | ★ 对每个病例都产生出切片明细列表，可由医生进行切片质量评价工作，并提供切片质量月报表、日报表、非甲切片明细表及优片率统计功能。 |
| 5 | 综合报告工作站软件 5套 | 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。 |
|  |  | 使用光学摄像头或带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。 |
|  |  | ★ 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。 |
|  |  | ★ 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |
|  |  | 提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | ★ 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。 |
|  |  | ★ 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。 |
|  |  | 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。 |
|  |  | 可进行冰冻制片时间的统计。 |
|  |  | ★ 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。 |
|  |  | 可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。 |
|  |  | 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |
|  |  | ★针对七类小标本和十三类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。 |
|  |  | 采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。 |
|  |  | ★ 病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。 |
|  |  | ★ 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。 |
|  |  | 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |
|  |  | 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。 |
|  |  | 提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。 |
|  |  | ★ 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。 |
|  |  | 可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。 |
|  |  | 提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。 |
|  |  | ★ 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。 |
|  |  | ★ 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。 |
|  |  | 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。 |
|  |  | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。 |
|  |  | 可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。 |
|  |  | 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 |
|  |  | 可对感兴趣的病例进行收藏管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 |
|  |  | 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。 |
|  |  | 提供按照“部位”、“病名”、“是否转移”和“转移来源”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。 |
|  |  | 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |
|  |  | 提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。 |
|  |  | ★ 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。 |
|  |  | 提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。 |
|  |  | ★ 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。 |
|  |  | 提供用户分级权限体系，适应病理科不用级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。 |
|  |  | ★ 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |
|  |  | 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。 |
| 6 | 分子病理报告模板套装 1套 | 针对EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的特定基因检测，可定制多种分子病理专业报告形式。 |
|  |  | ★ 在分库状态下，分子病理报告结果可自动推送至原病理号的特殊检查当中。 |
|  |  | 以套装形式提供10种分子病理报告专业格式的设计和使用功能（定制）。 |
| 7 | 特检工作站软件 2套 | 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。 |
|  |  | ★ 同一病理号开出的特检医嘱，碰到不同蜡块号或不同开单时间时，系统自动变为黄色进行提示。 |
|  |  | 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 |
|  |  | 可按照标记物或病理号分类来打印染色工作表。 |
|  |  | ★ 有暂缓执行项目时，医嘱列表的“暂缓执行”按钮需变为红色进行提醒。 |
| 8 | 全自动免疫组化染色仪接口模块 1套 | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码或条码标签。 |
| 9 | 定制HIS系统双向接口 1套 | 从医院HIS/电子病历系统中提取病人基本信息或电子申请单信息；将审核过后的病理报告或未发报告原因发送到HIS/电子病历系统中，通过HIS/电子病历系统的浏览工作站提供给临床查看。 |
| 10 | 大体标本拍摄台 1台 | 进口一体式大体标本拍摄台，镜头：f9.6mm；光圈：电子彩色光圈；像素数：500万；成像元件：CMOS。通过定制接口能直接通过病理网络系统软件进行调节和大体标本拍照控制，并将图像自动编号后直接存入病理网络系统中。 |
| 11 | 数码摄像头 4台 | 国产300万数码摄像头，扫描模式：逐行扫描；图像传感器：1/2”CMOS；分辨率：2048*1536（300万有效物理像素）；像素大小：3.2μm*3.2μm；帧速率：8-43FPS；信噪比：43dB。 |
| 12 | C型接口 4个 | 通用显微C型接口，从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm，用于摄像头和三目显微镜的连接。 |