附件：

用户需求

一、项目建设内容

1、大屏设备

2、机房装修工程；

二、建设原则

1、技术先进性原则

采用较先进和成熟的软硬件及技术，使建成的系统能很好地适应今后技术发展变化和业务发展变化的需要。

2、可扩展性原则

系统在业务、技术、系统功能上具有可扩展性，能做到系统扩展的平滑过渡；具有外部数据接口的扩展性。系统各部分采用模块化设计思想，系统各模块可灵活配置、增减。需充分考虑以后系统互连互通及系统的兼容性和可能的功能扩充。

3、规范性原则

系统质量和技术要求符合国家、部、省、市有关的技术规程、规范。

4、通用性原则

设备具有通用性，易于熟悉掌握，便于操作。

5、实用性原则

系统要从实际出发，满足工作和管理实际需要，维护方便、操作简易。各种设备具有可靠的、有效的、及时的售后服务和技术保证服务。

三、质量标准

1、质量标准：合格工程。

2、设计要求：

《电子信息系统机房设计规范》              GB50174-2008

《计算机机房活动地板的技术》              GB6650-86

《电子计算机场地通用规范》                GB/T 2887-2000

《计算机机房场地安全》                    GB9361-88

《电子计算机机房施工及验收规范》          SJ/T3003-93

《建筑电气工程施工质量验收规范》          GB50303-2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

《民用建筑电气设计规范》                  JGJ 16-2008

《低压配电设计规范》                      GB50054-95

《供配电系统设计规范》              GB50052-95

《通信用不间断电源-UPS》            YD/T1095-2000

《建筑电气工程施工质量验收规范》     GB50303-2002

《综合布线系统工程设计规范》         GB/T50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》         GB/T50312-2007

通信用多模光纤系列                  GB/T12357-1990

通信用单模光纤系列                  GB/T 9771-1998

《建筑物防雷设计规范》            GB50057-94 （2000年版）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》      GB50343-2004

《电子设备雷击保护导则》                GB7450-87

《智能建筑设计标准》                    GB/T50314-2006

四、机房装修总体要求

将院内所有的治安监控、消防监控资源进行整合，方便管理，按照功能划分为监控区、消防区，各个分区需要布置不同的设备，要严格按照设计图纸布局，同时按照美观、易操作、电磁环境、温湿度环境、防火、灯照等不同要求进行布局。并清理和检测新机房的各种环境条件是否具备迁移条件，如：温湿度环境、电磁环境、强电、弱点等，当某项不具备条件时需要及时协调承建方改进，以保证设备在迁移后能够正常运行和使用。

1、机房地面材料：房内铺设600*600*35抗静电活动地板，活动地板安装高度为300mm，地面表面应平整、不起尘、不吸尘；可满足防锈、抗静电、防火、保温、防潮、防裂、耐油、耐蚀、柔光不起尘、隔音、承载力高等要求，利于今后设备的安放、移动。

2、机房电气系统：中心机房采用独立电源进线，从大楼总配电房敷设专用电线到中心机房总配电柜。

机房内配置总配电箱（柜）和UPS配电箱（柜）各一个，每一路电源设置单独电源开关。电源箱（柜）内应采用高质量的知名品牌空气开关，并加有保护装置，以保护操作人员的安全。各功能区均应设设备维修插座（220V市电供电）。配电柜应接地，且接在系统满足接地电阻标准的规范要求。

3、综合布线：监控中心的综合布线主要是连接机房区域设备的信息点，是信息网络的神经中枢。机房内信息接口与网络设备的连接采用六类屏蔽双绞线，各终端利用六类双绞线跳接到配线架上，形成一个完整的信息网络。全部配电线路穿金属线管（槽）敷设。

4、设计安装防雷模块：设计在总配电柜输入端安装一级防雷，机房内配电柜内输出总空开后端安装二级防雷，以确保机房设备的安全运行。防雷模块的接地端接入大楼的接地极，大楼的接地极的接地电阻应小于1欧姆。静电防护。机房安全接地应符合GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定。接地与防雷接地。应按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》作好防雷措施，防雷装置分为二级。

5、排风系统：在新机房区及办公区域安装送、回风口，新风管道采用不小于0.6MM厚镀锌铁皮制作。

6、其他：定制18块3*8的55寸730cm*360cm电视墙架、机房配电（强弱电分开走线）、安装排风管、门禁控制管理系统、3位操作台+2位操作台、3套管理电脑、安装设备机柜、LED双色屏等。

对原三号楼消防控制室墙面乳胶漆（上灰刷新），室内墙面1米下铺贴瓷砖。

五、项目建设主要设备设施清单及技术要求

1、装修规划设计需求

监控机房总面积约100平方米，要求总体规划：机房预留消防集中监控设备安装空间。2、监控地面要求

地板上的防静电贴面应能有效防止机房内的静电干扰。地板上空间用于安装计算机设备，应拆装方便，布局整齐美观，便于工作人员通行，地板下空间用于敷设联接设备的各种电源和信号管线。

采用向利600*600*35钢质抗静电活动地板，规格：600*600毫米，可满足防锈、抗静电、防火、保温、防潮、防裂、耐油、耐蚀、柔光不起尘、隔音、承载力高等要求，利于今后设备的安放、移动；机房区楼板需要做防尘防潮处理；

配备足够数量的带走线口的异形地板，一般为每个机柜位备一块。

活动地板安装高度为300mm。

3、墙面工程要求

监控中心机房墙面做彩钢板墙面。

4、机房电气系统

机房采用独立电源进线，从大楼总配电房敷设专用电线到中心机房总配电柜。

机房内配置总配电箱（柜）和UPS配电箱（柜）各一个。每一路电源设置单独电源开关。电源箱（柜）内应采用高质量的知名品牌空气开关，并加有保护装置，以保护操作人员的安全。各功能区均应设设备维修插座（220V市电供电）。配电柜应接地，且接在系统满足接地电阻标准的规范要求。

每个UPS电源插座箱和防水插座，均采用独立回路供电。UPS输出配电回路（按系统需求配置，并留有足够的冗余）

全部配电线路穿金属线管（槽）敷设。

机房每个机柜位应配有市电和UPS供电的电源插座。

5、防雷及接地要求

静电防护。机房安全接地应符合GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定。

接地与防雷接地。应按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》作好防雷措施，防雷装置分为二级。

6、项目清单需求

| 序号 | 名称 | 性能与配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、大屏设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 55寸液晶拼接屏 | 要求见产品技术参数要求 | 5 | 块 | 宇视、三星、创维 |
| 2、机房工程 |  |  |  |  |
| 2.1 机房装修 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 地面防静电地板 | 600cm*600cm | 100 | ㎡ | 沈飞、华集、天开 |
| 2.1.2 | 地板支架 | 国标 | 100 | ㎡ | 沈飞、华集、天开 |
| 2.1.3 | 门口台阶 | 入门定制水泥两个台阶 | 1 | 项 | 砖砌台阶面贴大理石 |
| 2.1.4 | 排风一体主机 | 国标，需满足机房要求 | 1 | 套 | 亚都、麦克维尔，松下 |
| 2.1.5 | 风管 | 国标300*200 | 50 | 米 | 0.6厚白铁皮现场制作 |
| 2.1.6 | 保温棉 | 国标 | 51 | 米 | 华美、福乐斯、康龙 |
| 2.1.7 | 进出风嘴（含开孔人工） | 国标 | 10 | 套 | 1.0厚铝合金烤漆散流器 百叶风口 |
| 2.1.8 | 吊托码 | 金属吊托码，含底座、托码、单边拉杆（角铁），吊装高度小于1米 | 100 | 套 | 鞍钢、柳钢、宝钢 |
| 2.1.9 | 落地窗帘 | 定制 | 30 | 平方 | 享利、美居乐、康利 |
| 2.1.10 | 电视墙 | 定制18块55寸电视墙架 750cm*330cm | 1 | 个 | 安保、宇视、键标 |
| 2.1.11 | 电视墙封边 | 彩钢板封边 | 10 | 平方 | 金镔、宇航、联众 |
| 2.2 机房配电 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 配电箱（AP1） | 含开关 | 1 | 套 | 施耐德、西门子、松下 |
| 2.2.2 | 配电箱(AP2) | 含开关 | 1 | 套 | 施耐德、西门子、松下 |
| 2.2.3 | 4P防雷器 | 国标 | 1 | 套 | 沪雷、OBO、施耐德 |
| 2.2.4 | 配电连接线 | BVV16 | 100 | 米 | 南洋、庆丰、珠江 |
| 2.2.5 | 电源线 | BVV6 | 200 | 米 | 南洋、庆丰、珠江 |
| 2.2.6 | 电源线 | BVV4 | 400 | 米 | 南洋、庆丰、珠江 |
| 2.2.7 | 电源线 | BVV2.5 | 200 | 米 | 南洋、庆丰、珠江 |
| 2.2.8 | 下走封闭式金属线槽 | 200*100*1.2 | 45 | 米 | 永铿、宏际、沃田 |
| 2.2.9 | 下走封闭式金属线槽 | 100*100*1.2 | 17 | 米 | 永铿、宏际、沃田 |
| 2.2.10 | 二三插座 | 国标 | 20 | 个 | 奇胜、TCL、ABB |
| 2.2.11 | 机柜PDU | 10位(10位10A) | 10 | 个 | 大唐、南盾、突破 |
| 2.2.12 | 阻燃铜芯绝缘电线 | BVR-6mm2（双色） | 100 | 米 | 南洋、庆丰、珠江 |
| 2.2.13 | 机房接地铜牌 | 铜牌30mm*3mm | 70 | 米 | 汇丰、国隆、鼎恒 |
| 2.2.14 | 辅料 | 角铁、圆钢槽钢等 | 1 | 项 | 鞍钢、柳钢、宝钢 |
| 2.3机房门禁系统 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 门禁控制器 | 四门门禁控制器 | 1 | 台 | 博雷森、HID、泰科 |
| 2.3.2 | 铁箱 | 定制 | 1 | 台 | 博雷森、HID、泰科 |
| 2.3.3 | IC读卡器 | IC读卡器 | 2 | 台 | 高优、HID、泰科 |
| 2.3.4 | IC卡 | IC | 10 | 张 | 高优、HID、泰科 |
| 2.3.5 | 280KG双门电磁锁 | 280KG双门 | 2 | 把 | 高优、HID、泰科 |
| 2.3.6 | 门禁控制软件 | 门禁软件 | 1 | 套 | 博雷森、HID、泰科 |
| 2.3.7 | 门禁专用开关 | 专用开关 | 2 | 个 | 高优、HID |
| 2.3.8 | 门禁专用电源 | 12V专用电源 | 2 | 台 | 高优、、HID、泰科 |
| 2.3.9 | Rvv4*1.5线 | RVV4*1.5 | 100 | 米 | 帝一、珠江、东佳信 |
| 2.3.10 | 电源线及开关线 | RVV2*1.O | 200 | 米 | 帝一、珠江、东佳信 |
| 2.3.11 | PVC线管 | ∮25 | 200 | 米 | 联塑、金德、伟星 |
| 2.3.12 | 门禁系统其他辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 2.4 墙面工程 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 彩钢板墙面 | 12mm(厚) ，A级防火 | 163.2 | m2 | 穹明、万博得、格满林 |
| 2.4.2 | 彩钢板阴阳角收口条 | 3000mm*30mm*1.0mm | 70 | m | 穹明、万博得、格满林 |
| 2.4.3 | 亚光不锈钢踢脚板 | 100mm（高） | 45 | m | 金镔、宇航、联众 |
| 2.4.4 | 墙面工程辅材 | 国标 | 1 | 项 | 翔龙、龙牌、广龙 |
| 2.4.5 | 墙面乳胶漆 | 国标 | 53 | ㎡ | 立邦、多乐士、华润 |
| 2.4.6 | 墙面瓷砖 | 国标 | 25 | ㎡ | 荣达 、东鹏、冠珠 |
| 2.5 其他 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 操作台 | 3位+2位 | 1 | 套 | 安保、铁力山、键标 |
| 2.5.2 | 机柜42U | 600*950 | 4 | 台 | 金盾、图腾、跃图 |
| 2.5.3 | 管理电脑 | 含显示器，参数见产品技术参数要求 | 3 | 套 | 联想、戴尔、惠普 |
| 2.5.4 | 光纤配线架 | 国标 | 4 | 个 | 耐克森、德特威勒、TCL罗格朗 |
| 2.5.5 | 设备的标识 | 国标 | 1 | 项 | 现场制作 |
| 2.5.6 | LED双色屏 | 700cm*30cm双色屏 | 1 | 套 | 波影、泰美、鑫合世纪 |
| 2.5.7 | 辅材 | 包括安装调试、辅材、人工 | 1 | 项 |  |

## 7、产品技术参数要求

## （1）55寸液晶拼接屏技术要求

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸：55英寸 |
| 2 | 面板要求：采用三星面板 |
| 3 | 图像显示清晰度/亮度：图像显示清晰度≥950TVL，亮度≥11级（需在公安部检测机构产品检验报告中体现) |
| 4 | 亮度及拼缝：亮度≥800cd/㎡ ，拼缝≤3.5mm |
| 5 | 接口：具备DVI、HDMI、VGA、YPbPr、CVBS输入接口，具备DVI、VGA、CVBS输出接口。 |
| 6 | 抗强光干扰：可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作（在具有CNAS资质认证标示的检验报告中体现) |
| 7 | 漏光度：漏光度≤0.02cd/m²（在具有CNAS资质认证标示的检验报告中体现) |
| 8 | 智能温控：具备有效监控、断电保护功能（在具有CNAS资质认证标示的检验报告中体现) |
| 9 | 产品应具备防雷、防静电干扰功能、防辐射功能。应具备该产品的CCC强制认证证书、检测报告、产品节能认证证书、CNAS资质认证证书，公安部型式检验报告（提供以上证书复印件加盖原厂公章）。 |

### （2）管理电脑技术要求

- 芯片组:Intel 芯片组，不低于英特尔®Q170高速芯片组且支持vPro；

- 处理器:不低于英特尔®第六代 酷睿I7-6700 处理器(4C，睿频不低于4.0GHz,三级缓存不低于8MB)；

- 内存:最高支持64GB DDR3 内存，支持4个内存插槽，本次配置4GB；

- 硬盘: 不低于1TB SATA3硬盘 ，支持多硬盘硬件RAID0&1功能，支持云桌面无盘启动功能；

- 网卡:千兆网卡,选配第二块网卡、可配无线网卡；

- 扩展插槽: 1个全高PCIe x16插槽，1个全高 PCIe x16插槽（4线程），1个全高PCIe x1插槽，1 个全高PCI2.3插槽；

- 其他接口:8个外置USB 3.0端口（前面2个，背面6个）和4个外置USB 2.0端口（前面2个，背面2个）总计12个USB接口，1个RJ-45端口，1个串行端口，1个VGA端口，2个数字端口（HDMI接口）；2个输入端口（立体声/麦克风），2个输出端口（耳机/扬声器），可选的并行/串行端口，可选的1394a PCI卡；

- 机箱/电源:免工具开箱，扩展卡无螺钉设计，光驱无螺钉设计，电源为高效散热静音绿色环保节能电源，主动式电源最大功率250瓦的高转换电源，转换率85%；

- 光驱:此次配置DVD刻录光驱；

- 音频:集成声卡；

- 操作系统:安装正版操作系统；

- 键盘鼠标:USB键盘，USB光电鼠标；

- 显示器:要求配置同主机品牌的24寸高清液晶显示器；

- 服务:要求不低于三年免费的原厂商售后服务，免费维修或更换整机、所有主机配件及同品牌显示器；

- 产品认证：产品必须具备以下证书，国家级机构出具的产品节能认证证书、中国环境标志产品认证证书、3C认证证书等证书（强制认证）、平均无故障运行时长证书（90万小时）；

（3）系统产品其他要求

供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

项目需求中如有列出的指标参数仅起参考作用。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。供应商应注意该表的值仅列出了最低限度，在响应建议中必须列出具体数值。

供应商必须承诺其在成交后，同意在签订合同前向采购单位或第三方测试机构提供与报价文件所述一致的主要设备供测试之用，并确保其所提供产品符合论证文件的参数要求。成交人不得提供与其论证文件不一致的产品。

六、项目实施要求及其他

1、实施要求

（1）设备安装

提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。

（2）测试和验收

根据省市相关部门对监控系统的通知及相关要求进行测试及验收，测试及验收过程。

2、设备测试

按照系统要求的基本功能逐一测试。

3、产品验收要求

对全部设备进行验收，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书。

七、售后服务及质量保证

1、除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少三年保修期和原厂免费上门保修服务。

2、保修期内，所有设备设施及其配件免费维修期限为三年,（三个月内有质量问题）包换、（一个星期内有质量问题）包退、三年包升级。

3、设备故障报修的响应时间：为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。

4、产品在保修期内，甲方（医院方）将负有以下义务：非因甲方的人为原因而出现质量问题，由甲方负责通知乙方（供应方），乙方并提供免费上门维修服务；乙方的响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过4小时，排除故障问题时间不超过12小时。若不能在规定时间内维修好，乙方应在24小时内给甲方提供同型号或同档次的代用设备，供甲方使用，直至原设备维修好。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。所更换的设备（包括零部件）必须满足甲方要求并为甲方所接受。乙方不能修理且不能在合理的时间内调换的，按不能交货处理。

5、保修期内，乙方负责对其提供的整设备设施进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再收取任何费用。

6、所有设备设施保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方或原厂家派技术人员到甲方的设备使用现场进行维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

八、工期及交货要求

1、本项目工期要求为40天（日历天）完成方案设计、安装、调试、初验等工作。

2、交货地点：用户指定地点。

九、项目报价要求:

本项目为总承包报价包括：全部货物、零配件及相关服务的的购置、运输保险、装卸、安装（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、调试、验收、培训辅导、质保期售后服务费、第三方检测费、雇员费用、全额发票的税费、合同实施过程中应预见和不可预见费用、风险费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

十、培训要求

1、培训总则

（1）乙方应对采购设备及采用的相关技术，进行全面的培训计划和课程内容安排。

（2）乙方必须提供高水平的培训。培训应包括网络、硬件、操作系统软件、系统管理等。

（3）乙方派出的培训教员应至少具有三年的相同课程的教学经验。

（4）所有的培训教员必须用中文授课，除非有其他的协议规定。

（5）乙方必须为所有接受培训人员免费提供培训用的计算机、网络环境、文字资料和讲义等相关用品。所提供的培训资料必须为中文材料。

（6）供货方或乙方就本次采购的硬件设备（包括相关的系统软件）及网络的使用向甲方相关人员所提供的培训，应能保证甲方能正确、熟练地掌握所有硬件、网络设备及系统软件产品的使用方法和技巧。乙方应在论证文件中列出详细、具体的培训计划（培训计划应包含培训课程表、时间安排、培训人数等）。培训计划也将成为评标参考依据之一。

2、培训内容与课程要求

（1）操作培训：该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（2）维护培训：该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作、维护和管理系统。因此学员是未来系统的操作人员

（3）培训语言：培训语言为中文。

3、培训时间、地点要求

（1)	对甲方有关人员的培训：所有设备的安装调试，网络的联结，系统优化培训。

（2)	培训地点：甲方指定地点。

（3)	培训时间：乙方所提供的监控系统的安装、配制、使用及管理培训时间不少于一天；基本常识与质量监管培训时间不少于两天。

十、用户的配合条件

用户将提供必要的配合及协调，与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。