1号楼4楼超声科多联机采购安装

用户需求

- 项目概况

1#楼门诊楼4楼超声科新装修，需新安装冷暖多联机组。1台主机安装在附楼6楼天面，沿外墙至4楼天花布管安装。检查诊室安装单面出风天井式室内机及温控器，目前共21间诊室，主机冷热量匹配需考虑科室发展预留增加室内机的容量。

一、报名资质要求

1、提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）, （1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：投标人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

2、具有制冷设备销售、安装、维修、技术服务资质。

3、需提供空调厂家总代理的授权书。

4、本项目不接受联合体报名。

5、提供2020年1月至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

6、本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）

二、空调设备采购安装数量及要求

（一）设备及安装要求

1、采购空调设备需按院方的参数要求及数量提供。

2、空调设备应符合2020国家能效新规的能效等级为2级。

3、所提供的安装材料需包含安装人工费用。

4、安装材料要求需按材料参数要求提供。

5、设备安装需统一做排水管道系统。

6、系统管道布管必须支架支撑，平整美观。

7、空调温控器安装在每个房间的灯开关旁。

8、主电源电缆由院方布置到空调外机电控箱。

9、设备供货不得超过30天，安装工期为20天。 10、质保期不少于2年。

（二）设备及安装材料数量及技术参数

| 门诊四楼（超声科）空调工程量清单 |
| --- |
| 一、空调设备数量及参数 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多联空调室外机 | 制冷量73.5KW,制热量82.5KW,功率21KW | 台 | 1 | 冷暖 |
| 2 | 单面出风天井式室内机 | 制冷量2.8KW,制热量3.2KW,风量600m3/h | 台 | 21 | 冷暖 |
| 二、空调设备安装材料及要求 |  |
| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铜管 | φ31.5/φ19.1，壁厚1.2mm | 米 | 68 | 飞轮 |
| 2 | 铜管 | φ28.6/φ15.9，壁厚1.2mm | 米 | 57 | 飞轮 |
| 3 | 铜管 | φ25.4/φ12.7，壁厚1.2mm | 米 | 45 | 飞轮 |
| 4 | 铜管 | φ22.2/φ9.52，壁厚1.2mm | 米 | 40 | 飞轮 |
| 5 | 铜管 | φ19.1/φ9.52，壁厚1.2mm | 米 | 46.5 | 飞轮 |
| 6 | 铜管 | φ15.9/φ9.52，壁厚0.8mm | 米 | 46.5 | 飞轮 |
| 7 | 铜管 | φ12.7/φ6.35，壁厚0.8mm | 米 | 38 | 飞轮 |
| 8 | 铜管 | φ9.52/φ6.35，壁厚0.8mm | 米 | 196 | 飞轮 |
| 9 | 橡塑保温 | φ31.5/φ19.1，厚度30mm | 米 | 50 | 华美 |
| 10 | 橡塑保温 | φ28.6/φ15.9，厚度30mm | 米 | 40 | 华美 |
| 11 | 橡塑保温 | φ25.4/φ12.7，厚度30mm | 米 | 48 | 华美 |
| 12 | 橡塑保温 | φ22.2/φ9.52，厚度30mm | 米 | 45 | 华美 |
| 13 | 橡塑保温 | φ19.1/φ9.52，厚度30mm | 米 | 51 | 华美 |
| 14 | 橡塑保温 | φ15.9/φ9.52，厚度30mm | 米 | 51 | 华美 |
| 15 | 橡塑保温 | φ12.7/φ6.35，厚度30mm | 米 | 42 | 华美 |
| 16 | 橡塑保温 | φ9.52/φ6.35，厚度30mm | 米 | 200 | 华美 |
| 17 | 温控器 |  | 个 | 21 |  |
| 18 | 分歧器 |  | 套 | 21 |  |
| 19 | 橡塑保温 | DN32 | 米 | 300 | 华美 |
| 20 | 橡塑保温 | DN40 | 米 | 180 | 华美 |
| 21 | PVC排水管 | DN40 | 米 | 175 | 联塑 |
| 22 | PVC排水管 | DN32 | 米 | 280 | 联塑 |
| 23 | 线管（含开槽） | φ20 | 米 | 350 | 国标 |
| 24 | 线槽 | 100*100mm2 | 米 | 120 |  |
| 25 | 吊杆 | 10mm | 米 | 180 |  |
| 26 | 屏蔽信号线 | BVV2*1.0mm2 | 米 | 350 | 国标 |
| 27 | 电缆线 | 3*4mm2 | 米 | 263 | 国标 |
| 28 | 控制器线 | BVV4*1.0mm2 | 米 | 230 | 国标 |
| 29 | 内机电源空开 | 10A | 个 | 21 |  |
| 30 | 室外机地架 | 100*2400*1200 | 套 | 1 | 国标槽钢 |
| 31 | 铜焊条 |  | KG | 3 |  |
| 32 | 制冷剂 | R410a | 瓶 | 5 | 杜邦 |
| 33 | 钻孔 |  | 项 | 1 |  |
| 34 | 补墙孔 |  | 项 | 1 |  |
| 35 | 安装辅助材料 |  | 批 | 1 |  |
| 36 | 调试 |  | 项 | 1 |  |
| 37 | 管道支架制作安装 |  | 项 | 1 |  |
| 38 | 天花拆装恢复 |  | 项 | 1 |  |
| 39 | 设备吊装 |  | 项 | 1 |  |
| 40 | 措施费 |  | 项 | 1 |  |