“智慧安消一体化管理平台建设项目”采购需求

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

- 项目概况

广东省第二人民医院（广东省应急医院）是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。琶洲院区位于广州市海珠区新港中路466号，占地面积约4.5万平方米，医疗区主楼4栋，附属楼4栋，建筑面积约13万平方米；民航院区位于广州市白云区机场路290号，院区现有建筑面积约3万平方米；医院现有海康威视、华为监控摄像头约1600个；琶洲院区火灾报警控制器主机为西门子FC18R、C720R系列；民航院区火灾自动报警主机为泛海三江；琶洲院区水压、液压设备为上海青鸟；现拟在利旧基础上通过搭建平台、新增硬件升级智慧化消防及安全管理一体化系统，达到智慧化安消综合管理。

  - 项目简介

本系统是基于广东省第二人民医院琶洲总部、民航两个院区的消防管理、安防管理现状建设的一套集物联感知、数据采集、日常安全业务、数据处理、安消一体化的感知、预警和管理系统。借助数字化平台，全面精细梳理统计医院消防、安防管理设施设备、器材物资；通过物联传感技术，对医院消防设备运行状态进行实际监测，发现问题并及时预警并敦促整改；集成医院现有安防管理系统，并与消防系统进行联动，辅助加快消防安全应急处置；对医院消防、安防人员值守和设备巡检情况进行监督，确保日常巡检工作定时、定点、标准化、规范化操作，对隐患整改情况进行动态监测；对医院危化品、动火作业、安保考勤、科室自查、安全专项检查、资料台账等日常管理工作进行数字化升级，提升管理效能，强化数据分析应用，实现安全工作精细化管理。结合消防、安防设施运行状态、设备巡检状态以及隐患整改情况、安防消防人员日常工作执行、消防安全培训与应急演练等情况，对医院消防情况进行分析，形成火灾风险评估系统，对医院进行智能化风险分析，确保医院安全有序运行，提升医院在人民群众中的形象。

系统重点针对医院原有消防现状，结合智能安防建设成果，利用人工智能技术，综合考虑医院建筑结构特征、消防管理水平、危险源分布等因素，并结合消防物联网远程监测数据、隐患数据等动态信息，对医院区域进行火灾动态风险评估，实时展现火灾风险状态，合理指导隐患监督情况管控，切实提升医院火灾风险防控能力。

  - 需求概述

本期在广东省第二人民医院琶洲总部、民航两个院区原有智慧医院管理平台、消防物联传感设备基础上，新增三维可视化建模，增补部分消防烟、水、电、气、视频、芯片标签等物联传感设备，投标人应负责把医院现有的视频监控系统和新建的系统集中接入到统一平台联动管理，同时需满足多院区的标准化、同质化、协同性管理。本期需研发应用创新众多管理功能，投标人应具备较强的自主研发能力，确保系统满足医院实际管理需求，并支持系统持续优化提升。

本项目涉及范围主要包括琶洲院区的1号楼、2号楼、3号楼、10号楼等，民航院区的1号楼、2号楼、7、8号楼、阶梯楼等，包括如下系统：

建设消防物联系统：

- 消防报警系统联网管理系统

- 消防水系统、室外消火栓管理系统

- 智能末端试水集成应用

- 气体灭火监测联网管理系统

- 气体监测预警系统

- 消防控制柜状态管理系统

- 消防AI智能视频分析系统

- 灭火器全生命周期管理系统

- 智能巡查管理系统

- 热成像监测管理系统

- 智能无线报警系统

- 用电安全监测管理系统

- 视频联动系统

- 应急联动处置系统

集成安防系统：

- 安检集成管理

建设创新应用：

- 科室危化品的数字化管理系统

- 特殊作业管理系统

- 日常消防管理系统

- 安保考勤管理系统

- 安保人员交接班管理系统

- 科室消防自查管理系统

- 科室消防安全检查管理系统

- 消防标准化管理

- 隐患排查管理系统

- 消防设施器材管理系统

- 事件处置中心

- 安消管理数字看板

- 单位安消运行报告

- 三维可视化

- 多院区管理

安全性要求：

- 本系统要求本地化部署

- 本系统需通过二级及以上等保测评（提供证明公安机关的备案证明材料）

  - 项目建设内容

    - 消防报警系统联网管理系统

用户信息传输装置通过RS232/RS485/CAN等方式对接火灾报警控制器，及时获取医院火灾自动报警系统的报警信息及运行状态信息，把相关数据实时上传至消防管理平台，相关人员可以通过客户端及时掌握消防安全状况。应包含但不限于如下内容：

1）实时报警

平台实时对联网单位的火灾报警控制器的报警信息、设备状态信息进行监测管理。

报警信息：当前端烟雾探测器、感温探测器、手动报警按钮等发出报警时，平台可以通过系统弹窗、报警列表等形式实时显示报警信息，并提供图标闪烁、报警声音提示，支持视频联动直接核实查看现场情况；

设备状态：当前端传感器、设备发生故障时，平台提供列表故障提醒。故障提醒包含故障名称、设备类型、故障原因、所属单位、位置、故障时间、处理状态、处理结果及处理时间等。

2）报警视频联动

平台支持消防传感器、烟感、温感、手动报警按钮等设备在建筑三维图上的标注及显示，平台接收消防报警系统报警信息后，报警点位闪烁，自动联动打开报警点位附近最近的多个视频摄像头（用户可自行配置）弹窗，并自动对报警信息进行语音播报，支持查看联动的视频、图片、平面图，快速、直观了解火警位置的现场情况。

3）报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息的具体情况（报警时间、报警类型等）逐级推送给指定的消防管理人员，便于第一时间查看、处理，提高消防报警处理的效率。

    - 电气火灾监控系统

通过剩余电流传感器、过线电流传感器、温度传感器，及时的获取电气设备的剩余电流、过线电流、温度、电压等情况，并由电气火灾探测器将获取的信息上传给系统平台，系统平台能及时知晓电气火灾的安全隐患，降低火灾发生的风险。应包含但不限于如下内容：

- 实时报警

平台实时对联网区域的电气火灾监控系统的报警信息、设备状态信息进行监测管理。实时掌握区域智慧用电的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、告警设备位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的漏电告警、温度报警、过流报警数据，可以查看各个指标的状态、报警类型、位置、时间等详细信息；可以实时查看各个智慧用电监测点位的安装位置、在离线状态，电流、电压、温度、剩余电流的当前采集值、数据曲线、历史数据采集曲线。

报警信息：当剩余电流传感器、过线电流传感器、温度传感器等发出报警时，平台可以通过三维、报警列表等形式实时显示报警信息，并提供图标闪烁、报警声音提示；

设备状态：当前端传感器、设备发生故障时，平台提供列表故障提醒。故障提醒包含故障名称、设备类型、故障原因、所属系统、所属单位、位置、故障时间、处理状态、处理结果及处理时间等；

- 报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息的具体情况（报警时间、报警类型等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提高消防隐患处理的效率。

    - 消防水监控系统

通过布线部署压力传感器、液位传感器，实现对消防管网水压、消防水池液位进行准确检测。平台通过对水压值、液位值进行动态分析，保证消防管网水压、消防水箱/水池的液位处于正常范围内，确保系统能正常运行。一旦发生异常时，能够快速定位隐患，及时排查、整改。功能应包含但不限于如下内容：

1）实时监测

平台通过智慧用水采集终端，及时获取建筑消防、室外消防用水状态信息，包括消防水池/水箱的液位数据、喷淋管网压力数据、消火栓管网压力数据、室外消火栓倾斜数据等实时掌握医院消防水系统的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的水压告警、液位告警数据，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息；以可视化的方式实时监测消防水箱、消防水池、喷淋末端、消防栓等位置的当前数值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看水系统点位的历史数据曲线用于分析可能存在的故障；

2）数据异常预警，报警信息推送

根据消防用水系统的规范标准要求，设置水位、压力、倾斜角度等报警阈值，一旦高于报警上线或低于报警下限，平台及时收到报警信息（时间、类型、地点等），可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查，可以定位到报警点位所在的室内三维模型；

3)发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息；

    - 可燃气体探测监控

平台通过可燃气体探测器+物联消防报警网关，获取环境中（燃气、氧气）的浓度数据及报警，提升消防预警能力。功能应包含但不限于如下内容：

1）实时监测，异常预警

平台通过可燃气体探测器，实时监测环境中燃气、氧气的浓度，一旦浓度超过设定阈值，发出声光报警提示，并发送预警信息给平台；可在平台实时掌握单位可燃气体的浓度泄漏情况，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的气体浓度预警、气体浓度告警、气体浓度过低，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息等；可以实时监测场所的气体浓度值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看气体监测点位的历史数据曲线用于分析可能存在的问题；

2）报警视频联动

平台支持可燃气体探测器在建筑平面图上的标注及显示。平台接收报警信息后，报警点为闪烁，并支持报警联动视频（用户可自行配置），查看联动的视频、图片及报警点位在三维可视化模型中的具体位置，快速、直观了解火警位置的现场情况；可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查；

3）报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息（时间、类型、地点等）推送给制定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提升消防安全处理的效率

    - 热成像监控系统

平台通过接入热成像监控摄像机，把前端获取到的视频信息、温度信息、或火点信息上传给消防平台，提升报警确认的准确性和效率。功能应包含但不限于如下内容：

1）实时监测

能够检测和显示监测区域内的温度分布情况；实时传输和显示图像，提供即时的监测信息；可设置温度阈值，当超过阈值时发出警报；记录温度数据，便于后续分析。

2）视频联动

系统实现对机房进行可视化监管的同时，亦可实现温升异常报警、火点方位识别定位等。报警发生后，设备迅速发出告警并推送至平台。平台可以通过三维、报警列表等形式实时显示报警信息，并提供图标闪烁、报警声音提示；

3）报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息的具体情况（报警时间、报警类型等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提高消防隐患处理的效率。

    - 视频智能分析

利旧原有视频摄像机对消防通道、安全通道、消控室等重点监控位置进行可视化监管同时，消防智能分析仪通过采集的实时视频、录像视频等进行智能分析、异常识别预警并传递给系统平台。在利旧已有视频资源的基础上，提升监管的效率。应包含但不限于如下内容：

1）实时监控。

对消防控制室人员的值班情况、建筑消防通道、安全出口、电瓶车停放点及其他重点部位、危险区域进行视频实时监控，时刻掌握消防重点区域的状况；

2）智能分析。

系统平台可利旧原有视频摄像机，进行智能化分析应用，并自动发送报警信息。支持的智能分析应用：以场景化智能算法，可视化温度全天候监测，数据全天候采集，实现对室内消防通道堵占、室外消防通道车辆堵占、消控室人员在离岗、电瓶车违规停放、火点检测、烟雾识别、灭火器识别的精确预警。

3）视频联动。

系统平台实现消防重点部位的可视化监管。当消防感知设备（如烟感、可燃气体等）发生报警时，联动附近相关摄像机，自动打开报警窗口并对报警信息进行语音播报、自动打开报警发生的时候的截图、实现消防预警确认的可视化，极大提升防火预警的可靠性。

4）报警推送。

当发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。

    - 人员定位

对接医院安保、消防维保等人员定位系统，实现如下的功能应用：

1）基本信息管理

支持对保安、消防巡查人员的基本信息进行管理。

2）实时定位追踪

支持人员实时定位追踪，可以分楼层展示，支持3D/2D模式切换。在三维模型上实时显示人员当前的位置信息。

3）历史轨迹查询

支持查询人员的历史移动轨迹，历史轨迹数据默认保留一年，可跨天查询。

    - 三维可视化

针对琶洲院区各楼宇全院各楼层消防设备设施、监控系统、消防报警分布等多重信息，创建多参数并实时在线监测，实现全天全方位实时监测。全面促进医院各楼层多项业务的深度融合、资源共享、联动控制，达成楼层之间综合监管的目的。应包含但不限于如下内容：

1）数据采集：获取相关物体或场景的三维数据，如通过三维扫描、建模等方式。

2）模型构建：根据采集的数据，建立精确的三维模型。

3）场景渲染：对模型进行渲染，使其具有真实的视觉效果。

4）交互设计：添加交互功能，使用户能够与可视化场景进行互动。

5）数据可视化：将相关数据以直观的方式呈现出来。

6）场景布局：设计合理的场景布局，方便用户查看和理解。

7）数据集成：与其他数据系统进行集成，实现数据的共享和交互。建设重点建筑的避难层、消防控制室、出入口、疏散通道、消防电梯前室等建筑物内部的360度全景信息，包括：室内消火栓、手动报警按钮、启泵按钮、防排烟设施、防火卷帘等。

8）重大危险源：对各类重大危险源、消防设施、火灾易发场所、各类致灾因素等进行不同颜色，是预防灾害发生和降低灾害损失的重要措施。

9）逃生路线：可以展示各楼层场景逃生路线规划图，并做到醒目的高亮处理。

10）支持电脑浏览器或是电脑客户端的使用。

11）信息可视化：接入管理数据至可视化平台，支持设备总数、离线数、故障数、报警记录、设备明细等数据的统计和实时更新，支持报警信息分级处理机制和弹窗预警、语音播报。

    - 消防控制柜状态管理系统

1)支持在电脑端实时监测消防控制柜的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息；

2)需要能在电脑端三维模型中实时查看各个状态采集装置的安装位置、在离线状态、当前手自动的状态、停止运行的状态、参考的正常状态。

3)当发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息；

    - 灭火器全生命周期管理系统

1）支持通过移动端针对单位内灭火器进行新增入库，填写设备类型、放置位置、出厂日期、使用年限等信息，并配置二维码芯片，电脑端支持灭火器信息的批量导入；

2）平台将根据设备的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒；

3）移动端可以对灭火器更换操作，当设备到期后，可通过APP扫描新老设备二维码，进行设备信息更换；

4）移动端可以对灭火器进行报废操作，可以上传报废相关的图片、文字信息；

5）移动端可以对使用中灭火器、需维护灭火器、即将报废灭火器、备用灭火器的数量进行统计，可以查看相关数量的详细信息；

6）支持移动端对各状态灭火器的列表式详情查看；并可按楼层位置、设备型号、设备状态、维护状态进行检索查看；

    - 智能巡查管理系统

1)可以对巡查点位定义不同的巡查标准、可以通过勾选、图片上传等方式进行巡查结果的提交。

2)根据巡查周期支持按每日一次、每日多次、每周一次、每月一次进行巡查计划的配置，配置后自动生成巡查任务。；

3)支持离线巡查功能，可以在没有网络的情况下正常巡查；

4)支持在发现隐患时，进行图片、文字、语音多种方式上传隐患情况；

5)支持隐患审核及隐患整改工单的转派，并支持隐患整改进度的跟踪；

6)按照巡查状态、巡查类型、起止时间段查看巡查记录，可以查看巡查的轨迹；

7)支持未落实每日防火巡查和消防设施巡查预警提醒，并支持导出存档。

    - 科室危化品的数字化管理系统

利用现代化信息技术，可建立化学试剂（危化品）全生命周期管理系统，利用系统充分管控危化品使用和储存，实现危化品的安全储存和流向清晰明确，应包含但不限于如下内容：

1)从审批、入库、领用出库、归还/处理全生命周期记录；

2)申购、领用的物品统计，归属责任清晰；

3)库存明细实时数据查询，合理库存；

4)物品实时状态查询（余量、位置），方便取用；

5) 支持按月自动生成各科室领用危化品数量台账报表、医院月总统计表，且支持数据导出本地。

    - 科室消防安全管理系统

1)支持在电脑端对安全专项检查模板进行维护，可对模板类别和模板明细内容进行新增、删除、修改、查看，可对每项检查项异常时是否需要备注异常原因进行选择；

2)需要在电脑端可以对专项检查记录进行查看，可以对检查单位、检查时间、流程状态、是否隐患和隐患状态进行筛选查看；

3)支持在APP进行专项检查任务创建，并对检查任务按小组进行分配，下发任务后会对检查组员进行消息推送告知；

4)检查人员可以在APP对检查的隐患进行上报，检查组长可以对检查情况进行复核和确认；

5)支持各科室以图片、文字等多种方式上传每月消防工作报表，未提交科室将在平台端进行记录，并支持导出存档；

6）支持通过智能巡查、自检自查、主动上报等多种方式进行问题的上报；

7）支持根据隐患的类型，转交给对应的人员进行处置；

8）具有专门的隐患统计查询菜单，可以统计一段时间内隐患的闭环处置的记录数据，并支持导出存档。

1.3.14任务派单

派单系统通过APP、电脑端等服务平台，可将服务质量改进、安全隐患整改快速、准确地分配给指定的管理人员、服务维修人员，从而提高服务响应速度和满意度。应包含但不限于如下内容：

1）任务创建和分配：派单系统应该能够方便地创建任务，并将任务分配给相应的人员或团队。通过系统的任务分配功能，可以确保任务能够及时分配给合适的人员，提高任务的执行效率和准确性。

2）任务状态跟踪：派单系统应该能够实时跟踪任务的状态和进度。通过系统的任务状态跟踪功能，可以清楚地了解每个任务的当前状态，包括已分配、进行中、已完成等，以及任务的进度和预计完成时间。

3）自定义工作流：流程设计可以自定义增加操作节点，每个节点可以选择审批人、抄送人、条件分支、连接器以满足不同的操作逻辑，流程设计的每个节点可以自定义设置按钮的数量、名字，同时可以针对按钮设置弹窗，同时设置弹窗以后的显示页面元素，流程设计的每个节点可以设置对字段的权限，包括是否显示、是否支持编辑。

4）任务优先级和紧急程度：派单系统应该能够设置任务的优先级和紧急程度。通过系统的任务优先级和紧急程度设置功能，可以根据任务的重要性和紧急程度，合理安排任务的执行顺序和时间，确保重要任务能够得到及时处理。

5）通知和提醒功能：派单系统应该能够发送通知和提醒，以确保任务的及时执行。通过系统的通知和提醒功能，可以向相关人员发送任务分配、状态更新、进度提醒等信息，确保任务的执行不会出现延误或遗漏。

6）数据分析和查询：派单系统应该能够进行数据统计和分析、生成报告，支持维度的数据统计查询，支持数据导出或是打印存档。

7）支持未完成预警提醒，并支持导出存档。

    - 智慧消安平台

平台具备365*24小时稳定运行服务能力。平台架构支持负载均衡，应用具备自动伸缩、自检功能，出现异常可自行重启恢复。应用数据支持自动备份，确保数据安全，支持在线、离线地图应用，支持Android、IOS的APP应用。支持对接第三方平台。支持各类物联网设备接入。

平台遵循业务主线从下而上的分层，包括：支撑层、服务层、应用层及表现层。

支撑层分为硬件支撑平台和软件支撑平台，硬件支撑平台包括传感器设备、物联网设备、视频监控设备、网络等；软件支撑平台包括操作系统、数据库、Web应用中间件等。

服务层提供传感接入、状态监测、事件分发、设施巡查、三维建模、电子地图、视频接入、视频解码、消息队列、远程抓拍、第三方接口等服务。

应用层提供报警处理、隐患处理、数据监测、查岗监控、GIS应用、历史数据、数据统计等应用功能，并提供组织管理、用户管理、权限管理、设备管理、数据导入等系统管理功能。

设备状态监测

支持对设备和传感器的状态进行实时监测，支持对火灾自动报警系统的烟感、温感、手动报警按钮等设备的故障状态进行上报；支持对电气火灾监测系统、消防水系统监测系统、消防控制柜、可燃气体探测系统等系统的设备和传感器状态进行监测。

监测内容包括对设备正常或故障状态进行监测和展现，可统一展示设备运维概况包括设备总数、在线数、离线数、在线率、故障数数据；可展示设备的基础信息如设备名称、所在位置、设备编号、设备类型、更新时间、设备状态、最新异常告警等。

发生报警以后，火灾自动报警系统（烟感、温感、手动报警按钮等）、电气火灾监测系统、消防水系统监测系统、可燃气体探测系统等系统的设备和传感器，可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以自动打开报警点位附近最近的视频摄像头，可以定位到报警点位所在的室内三维模型；可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。

确认发生火警后，可语音播报按照语音推送规则预设的相关人员进行电话拨打，语音通知相关人员发生火警的具体点位位置，及时进行应急处置

支持根据设备状态（在线/离线/故障）、设备名称、设备类型筛选显示设备列表。

查岗监控

消控室作为单位的消防核心，需要实时关注单位的消防安全状况。因此，需要对消控室的值班人员的值班情况进行及时的掌握。

对消控室值班人员的在离岗情况进行实时检测，当区域内目标数不满足“在岗人数”并持续时间达到“离岗时间”阈值，则发出报警，支持报警联动视频预览、录像回放及抓图等。人员离岗智能算法安装于后端消防智能分析仪内，利用原有视频监控或普通视频监控即可。

数据分析

1）报警日志

根据不同的系统，如火灾自动报警系统、电气火灾监测系统、消防水系统、智能无线报警系统、可燃气体探测器及视频监控设备，形成不同的报警日志记录。支持视频类的智能报警，包括人员在离岗、烟雾检测报警、烟火检测报警、火点检测报警、温度检测报警、通道占用。可以查看当日消防报警系统的火警总数、未处理数、误报数，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息；可以查看当日消防报警系统的屏蔽数、启动数、反馈数、故障数，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息；可以查看消防报警系统分类设备的总数和异常数，可以查看设备名称、位置、最新告警信息等明细信息。

2）隐患日志

通过巡查和一键上报进行隐患的上报，可以上报图片、类型、位置、描述等信息，上报以后可以进行各个流程的处理操作，隐患处理完成以后，已可以查看隐患的整改信息，包含处理人员、处理后照片、处理结果，支持数据的导出。

联网设备故障信息包含基础信息和操作信息，设备联网故障支持隐患名称、所属系统、隐患类型、修复状态、上报时间、修复时间的查询搜索、数据导出；巡查设备故障支持隐患名称、上报人、修复状态、上报时间、修复时间的查询搜索、数据导出。

3）安全简报

可以按日、按月、按季度系统自动生成安全简报推送至移动端查看，汇总单位的告警处理情况，汇总单位的故障处理情况，火警的处置情况，告警事件排名，日常安防消防巡查数据，隐患处置情况等内容。

系统管理

1)人员信息管理

人员基础信息管理：支持人员管理，包括人员基本信息、人脸采集，其中人员基础信息支持可配置，自定义5个字段及以上；

用户管理：支持对用户组进行管理，包括：新增、修改、删除；支持对用户进行管理，包括：新增、修改、删除、导出、启用、禁用、重置密码；支持对角色进行管理，包括：新增、修改、删除、分配角色；支持对系统管理权限、包括菜单权限、数据权限。

设备管理：可以对消防报警系统的点位进行批量数据导入，可以对单位人员信息进行批量导入，可以对单位的灭火器数据进行批量导入，系统中支持各类不同设备的维护管理，包括用户信息传输装置、无线烟感、智能消火栓、智能电气火灾监测、一键报警等各种设备。

报警推送设置：可以针对不同的报警类型（火警、故障、视频告警、智慧用电告警、水系统告警）等不同的告警类型设置逐级推送，每个层级的推送都可以设置间隔的时间、人员、推送的方式（电话、短信、消息）。

多院区管理系统

为大型院区提供全面的安全管理与资源监控。该系统分为两个层级：一级管理平台和二级管理平台。两个平台协同工作，确保院区的运营安全和资源使用效率。应包含但不限于如下内容：

1)级联平台功能

一级平台（琶洲院区采用）

具备整个两院区安消防系统的管理和调用权限口能接收、查看、记录两院区安消防系统的关键报警数据和业务数据，支持进入到分院单位的实时监控页面，支持对分院单位日常巡查、火灾自动报警系统、消防水系统等各个系统的告警统计；

•权限管理：对不同层级的用户和管理人员设置相应的操作权限，确保数据安全。

•资源监控：一级平台接入、监管智慧消防感知前端，形成消防事件的相关管理记录。

•视频系统联动：与院区内的视频监控系统进行联动，提供更加高效、快速的复核处理机制。

•报警事件处理：具备自闭环处理能力，能够及时响应并处理各类报警事件。

•数据整合：一级平台接收二级平台的设备数据和报警事件等数据。

•数据分析与报告：对收集到的数据进行分析，生成报告，为管理层提供决策支持。

•应急响应机制：为建立完善的应急响应机制提供数据支撑，确保在紧急情况下能够迅速有效地采取措施。

二级平台（民航院区采用）

•消防设备监控：二级平台负责监控和管理院区内的用水、用电等智慧消防相关设备。

•消防数据监控：实时监控院区的消防用水、用电的使用情况，确保消防用水正常。

•视频系统联动：与院区内的视频监控系统进行联动，提供实时图像数据，辅助安全管理。

•报警事件处理：当检测到异常情况时，平台能够自动触发报警，并进行闭环处理，及时解决问题。

网络环境

安消一体化项目相关设备部署于设备网内，为确保网络安全与APP使用顺畅，需同时满足以下网络条件：

首先，平台配置固定IP地址。固定IP地址有助于确保平台在网络中的稳定识别和通信，避免因IP地址冲突或变动导致的连接问题。

其次，需开通非80端口的特定端口。使用非标准端口可以提高安全性，降低被恶意攻击的风险。请确保所选端口未被其他应用占用，并记录下端口号，以便后续配置使用。

最后，APP需进行备案。备案过程旨在确保APP的合规性和安全性，保护用户隐私和数据安全。

多院区协同管理系统（赤岗与民航）数据级联：二级管理平台（民航）将全院消防相关数据及5路≤400万像素前端级联至一级管理平台（赤岗院区），预留40M带宽。

| 数据类型 | 带宽/路 | 并发路数 | 总带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频流 | 6M | 5 | 30M |
| 消防业务数据 | / | / | 10M |

采购具体需求

软件采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安消平台 | ▲平台采用本地化部署 1、对火灾报警、电气火灾、可燃气体、消防用水、视频图像预警、充电桩等系统状态进行实时监测，及时推送报警和故障。红色表示处于报警状态，黄色表示隐患状态。 2、支持报警实时接收。 3、支持未读报警红点提示，及多用户处理报警提醒。 4、支持报警根据报警等级、报警类型、时间范围、处理状态组合条件搜索。 5、支持报警根据报警源、报警位置、所属区域进行模糊搜索。 6、支持发生报警的资源点平面图或GIS地图位置展示。 7、支持报警联动视频预览、回放、抓图展示。 8、支持报警处理，当处理结果选择为误报时，支持报警转隐患。 9、支持查看设备总数，包含在线、正常设备的数量和占比； 10、支持查看传感器总数，正常的数量及占比； 11、支持查看今日报警、真实火警、未处理报警、未处理隐患的统计数量； 12、支持编辑常用功能，将常用功能的菜单入口在首页呈现，可快速进入对应的菜单； 13、支持查看消息列表； 14、支持对报警和隐患数据进行统计分析，查看新增报警数、报警处理率、报警分析、隐患分析、报警分布、隐患分布、报警类型TOP10、设备故障TOP10 15、支持查看防火巡查数据，包括防火巡查完成情况、防火巡查异常情况、防火巡查隐患情况 16、支持查看单位最近一次的平均安全评分。 ▲17、平台BS客户端及移动客户端应支持统计每一个接入设备的历史故障次数（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） ▲18、平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） ▲19、平台BS客户端及移动客户端应支持重点部位岗位自查，并支持查看岗位自查的记录（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） ▲20、平台BS客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 21、支持点位接入数30万以上、物联网设备接入数10万以上； ★22)接收到报警信息后，可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以自动打开报警点位附近最近的视频摄像头，可以定位到报警点位所在的室内三维模型；可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 ★23)支持数据查询返回记录1万条以上，相关记录数据支持1年以上的存储； ★24)支持接入不同厂家的视频平台； ★25)支持报表输出字段自定义，可对相关字段进行显示或是隐藏，支持字段自定义排序，报表支持EXCEL导出。 | 套 | 1 |
|  | 多院区管理系统 | 1、需要支持在地图上，针对分院单位和总院单位地图位置展示； 2、需要支持对分院单位日常巡查数据的汇总统计； 3、需要支持对分院单位消防系统运行状态的统计； 4、需要支持对分院单位火灾自动报警系统、消防水系统等各个系统的告警统计； 5、支持分院单位上图，点击分院单位图标后，可跳转至该单位的一张图统计看板； 6、支持两院区安消防系统的管理和调用权限口能接收、查看、记录两院区安消防系统的关键报警数据和业务数据，支持进入到分院单位的实时监控页面，支持对分院单位日常巡查、火灾自动报警系统、消防水系统等各个系统的告警统计。 | 套 | 1 |
|  | 三维可视化 | 1、需对医院的室内、室外进行三维建模，将消防、安防点位在三维模型上进行可视化标注； 2、需要支持三维画面的远近拉伸和三维视角的移动切换等快捷操作； 3、需要支持通过输入点位名称进行全局的模糊检索，检索成功以后可以自动定位到点位所在模型中的位置 4、需要支持切换到楼层的内部三维场景，通过不同的图标显示楼层中的烟感、手动报警按钮、摄像机等设备，双击可以查看点位的名称、类型、位置信息，同时支持对点位进行快捷的位置更新，需要支持通过图例对楼层中的点位进行筛选查看，图例支持自定义标记的筛选查看，需要支持对巡查点位的正常、异常状态的筛选查看； 5、支持切换至三维维护模式，在该模式下，可以对点位进行三维位置的维护更新；同时也支持在三维模型中自定义区域，可以设置区域形状、区域颜色、区域名字。 6、当发生报警时，弹出报警信息，并且可以点击报警信息，快速切换至报警点位所在三维场景； 7、展示100米内距离报警设备最近的4个监控画面，画面上标注具体的点位。 | 套 | 1 |
|  | 视频联动 | 1、需要实现各系统报警与现有视频监控应用互通，当发生报警以后，在电脑端可以以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面，支持对视频进行手动切换查看播放； 2、平台BS工作台支持展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息。 ▲3、平台BS客户端及CS客户端应支持轮巡分组设置，主要包括轮巡时间间隔、轮巡窗口个数、轮巡监控点添加及删除、轮巡顺序等设置、并支持轮巡暂停、开始和切换等操作（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。 4、支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对于多次发生误报的设备进行转隐患维修处理。5、支持定位到报警点位所在的近景三维楼层页面，进行详细信息查看。 | 套 | 1 |
|  | 应急联动 | 1、需要支持根据消防管理组织和流程，将相关人员、通讯信息录入系统，当平台监测到告警设备发出告警时，系统可通过手机短信、移动APP、自动语音电话等线上预警方式向相关值班人员告警，及时通知人员现场确认。若超过规定时间内无响应，将逐级上报，敦促及时确认处置； 2、支持配置语音报警推送规则，按照区域、事件类型和人员进行配置，一级人员无法接通时，自动呼叫二级，支持8级人员以及上配置。 3、支持配置APP报警推送规则，按照区域、事件类型和人员进行配置，一级人员会在第一时间首先收到报警推送信息，若在指定时间内对报警信息未处理，报警信息会逐级向上推送。支持5级及以及上。 ▲4、平台BS客户端及移动客户端应支持对报警信息进行分级处理，并支持自定义配置分级推送时间和分级推送人员（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） | 套 | 1 |
|  | 消防主机报警系统远程 | 1、需要支持当日告警数据统计，可以查询未处理数、误报火警数；需要支持查询消防报警系统的屏蔽数、启动数、反馈数、故障数； 2、需要支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面； 3、需要支持报警信息以平台语音播报、电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息；3、需要支持火灾报警信息以弹窗的形式显示在三维模型的相应位置上；需要支持平台弹窗告警信息后，可切换至告警点位所在楼层近景三维场景； ▲4、需要支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面。 | 套 | 1 |
|  | 消防水系统 | 1、实时掌握医院消防水系统的运行状态，支持查看无线压力液位表设备的的水压、液位度的监测值和对应阈值范围查看；查看更多时，支持按日/月查看各项监测值的历史趋势和记录； 2、支持以可视化的方式实时监测消防水箱、消防水池、喷淋末端、消防栓等位置的当前数值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看水系统点位的历史数据曲线用于分析可能存在的故障； 3、当压力或是液位值出现异常的时候，可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查； 4、发生报警以后，需要支持报警信息以平台语音播报、电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息； 5、支持查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息。 | 套 | 1 |
|  | 气体监测系统 | 1、需要支持在电脑端实时监测场所的气体浓度值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看气体监测点位的历史数据曲线用于分析可能存在的问题； 2、当气体浓度值异常的时候，可以自动报警并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查； 3、发生报警以后，支持通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 | 套 | 1 |
|  | 消防控制柜状态监测 | 1、需要支持查看水泵控制柜的主电状态、备电状态、手自动状态、启动状态、停止状态的监测；查看更多时，支持按日/月查看各项监测值的历史趋势和记录；2、需要支持当发生报警以后，支持通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 3、支持在三维模型中实时查看各个状态采集装置的安装位置、在离线状态、当前手自动的状态、停止运行的状态、参考的正常状态。 | 套 | 1 |
|  | 消防智能视频分析系统 | ▲1、平台应支持接入消防分析仪，在设定的摄像头监控区域内，消防分析仪应能对消防通道堵塞、电动车违停、消控室人员离岗、指定人员不足等违规行为及灭火器遗失、烟雾、火点等情况进行智能监测并产生报警信息（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章）； 2、需要支持当发生报警以后，支持通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 3、监测到消防通道被占用、消防登高面被占用、消控室内人员离岗超过一定时间以后，可以自动弹窗预警，并自动打开现场视频报警截图、自动打开报警发生时候的截图和实时的视频画面，可以定位到报警点位所在的三维模型； 2、需要支持当发生报警以后，支持报警提示音的开启和关闭、报警弹窗的开启和关闭；可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息 | 套 | 1 |
|  | 灭火器全生命周期管理 | 1）支持针对单位内灭火器进行新增入库，填写设备类型、放置位置、出厂日期、使用年限等信息，电脑端支持灭火器信息的批量导入； 2）支持通过手持机扫描巡检二维码可进行设备的数字巡查，所有巡查记录上传平台数据库，可通过平台查看巡查历史记录； 3）平台将根据设备的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒； 4）支持手机端进行灭火器的更换管理，当设备到期后，可通过APP扫描更换的新老设备二维码，进行设备更换登记； 5）支持手机端进行灭火器报废管理并可以图文信息上传报废的相关描述； 6）支持移动端展示灭火器管理的相关数据统计（使用中灭火器数、需维护灭火器数、即将报废灭火器数、备用灭火器数）； 7）支持移动端对各状态灭火器的列表式详情查看；并可按楼层位置、设备型号、设备状态、维护状态进行检索查看。 | 套 | 1 |
|  | 智能巡查 | 1、支持对巡查点进行配置，输入巡查点、巡查方式（二维码、巡查卡）、巡查卡卡号、所属区域、关联消防设施信息、导入导出；支持巡查点自动生成二维码，并支持二维码的批量下载； 2、可以对巡查点位定义不同的巡查标准、可以通过勾选、图片上传等方式进行巡查结果的提交； 3、支持巡查计划配置，按照巡查计划名称、所属区域、巡查员、开始和结束时间、巡查周期、巡查点，进行巡查计划的配置；巡查周期支持按每日一次、每日多次、每周一次、每月一次进行选择； 4、支持查看巡查任务记录，查看巡查任务名称、所属巡查计划、所属区域、巡查员、任务时间、实际结束时间、发现隐患数、任务完成情况及任务详情； 5、支持离线巡查功能，可以在没有网络的情况下正常巡查； 6、移动端按照巡查状态、巡查类型、起止时间段查看巡查记录，可以查看巡查的轨迹； 7、支持巡查任务的导出 6、支持消防设施类型管理，编辑消防设施的部件名称及巡查标准。 | 套 | 1 |
|  | 热成像监测 | 1、需要支持出现告警的时候，在电脑端可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报、自动打开报警发生的时候的截图、自动打开现场视频画面； 2、需要支持发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息； 3、自动打开报警发生的时候的截图、自动打开现场视频画面，可以定位到报警点位所在的室内三维模型。 | 套 | 1 |
|  | 电气火灾 监控系统 | 1、实时掌握单位智慧用电的运行状态，可以查询当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息，可以查询单位当日的漏电告警、温度报警、过流报警数据，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息； 2、需要支持实时查看各个智慧用电监测点位的安装位置、在离线状态、电流、电压、温度、剩余电流的当前采集值、近一段时间内的数据采集曲线。 3、当出现告警的时候，需要可以自动报警显示并自动对报警信息进行语音播报； 4、需要支持发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 | 套 | 1 |
|  | 安检集成管理 | 1、需要对接现有的安检系统； 2、需要支持定位到安检机所在三维模型中的位置； 3、需要支持查看安检记录，可以查看安检异常告警的告警时间和具体的告警信息； 4、需要支持查看安检机关联监控的视频画面； | 套 | 1 |
|  | 视频巡检管理 | 1、支持对重点视频设置生成巡检任务； 2、开始巡检的时候，系统自动对重点视频逐个切换，值班人员可以对监控画面中存在的问题进行标记； 3、对巡检过程中发生的问题进行在线工单流转； 4、对整改工单流转进行跟踪闭环； | 套 | 1 |
|  | 科室危化品管理系统 | 1、支持APP、电脑端进行化学品的维护（化学品名称、生产厂家）并支持图片上传； 2、支持使用部门在APP、电脑端等发起危化品领用申请、部门安全员审核确认； 3、支持APP、电脑端对申请记录、代办事项、抄送事项的清单式详情查看； 4、支持APP、电脑端进行危化品使用申请及审批； 5、支持化学品台账（库存、生产厂家）查询并可按部门、时间段查询； 6、支持化学品信息的检索查看； 7、支持对未按时上报科室预警。 | 套 | 1 |
|  | 特殊作业作业管理系统 | 1、需要支持特殊作业的在线申请，录入特殊作业录入负责人、作业人、监护人、申请部门、作业证书图片、作业部位、作业方案、交底人、安全交底内容、被交底人等信息， 2、需要支持在线审批操作、支持录入审批意见，支持查看作业的详细信息。 | 套 | 1 |
|  | 日常消防演练管理系统 | 1、需要支持通过负责人对本次演练的演练内容、参与人员、演练总结、演练过程的相关照片等附件相关信息进行； 2、需要支持对演练的详细数据进行可视化展示，包括演示预案、演练小结、演练图片、演练附件等信息。 | 套 | 1 |
|  | 安保考勤管理系统 | 1、支持对安保的考勤排班设置，上下班时间、迟到早退的规则设置 2、支持通过考勤机进行刷脸考勤，并记录人脸照片和考勤时间，可以查看每次详细的打卡记录 3、平台中可以按日期段对每个人的工作时长进行统计分析。 | 套 | 1 |
|  | 安保人员交接班管理 | 1、需要支持查看到当前值班状态以及相应的值班人员和值班时段； ▲2、需要支持当班人员可以通过电脑端进行值班交接操作； 3、需要支持在电脑端查看历史值班记录，包括值班人员、值班时间、系统检查情况、系统运行告警记录； | 套 | 1 |
|  | 消防安全检查 | 1、需要支持配置防火检查的计划，支持2种检查周期的配置方式，每周、每月、每年，并支持呈现检查计划的状态； 2、支持防火检查数据查询和展示；支持呈现每一次检查任务中的人员、名称、时间、任务状态、检查结果等。 3、支持呈现岗位自查记录，呈现每一次的检查时间、检查人员、检查结果。 4、需要支持检查人员在对检查中发现的隐患进行上报； 5、支持防火检查记录等导出存档 | 套 | 1 |
|  | 消防标准化管理 | 1、支持多单位的管理，支持对单位增删改、支持呈现单位的名称、行政区划火灾危险性、图上位置、详细地址、单位类型、单位图片、以及单位消防车道位置、避难层数、消防电梯数、避难层总面积等。 2、支持建筑物的录入、更改、删除、查看 3、支持呈现建筑物的名称、耐火等级、详细地址、图上位置，及建筑时间、建筑面积、建筑高度、占地面积等等 4、支持对建筑物内的消防重点部位进行管理，呈现重点部位的名称、类别、位置、高度、面积、照片、防火标志、火灾危险性、责任人、火种情况、耐火等级、管理人等 ▲5、平台BS客户端及移动端支持记录消控室值班情况，上下班交接时需要填写详细的消控主机的详情;支持对消控室上下班考勤管理，平台应记录值班人员的上/下班时间（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） ▲6、平台BS客户端及移动客户端应支持查看单位制度、职责档案，主要包括安全消防责任书、消防工作计划、消防保障经费、消防工作会议、消防检查工作、消防整改监督、消防培训、消防演习、灭火疏散、应急救援、合法性文件、建筑消防信息、消防管理架构、消防安全责任制、消防安全管理制度、消防管理工作和投入、消防教育、消防培训、灭火应急预案（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 7、根据行业管理要求建立标准化目录，物联数据自动采集，资料台账多形式上传 8、支持word、pdf、图片、视频等多种文件类型的上传预览 9、可以查看文件上传的历史版本，支持历史版本的查看 10、可以通过文件名、分类、时间等进行快速检索 11、支持按年度对台账数据进行归档 12、支持标标准化目录直接关联系统功能页面，自动展示管理数据。 | 套 | 1 |
|  | 隐患排查管理 | 1、支持通过多次误报转隐患、主动上报等多种方式进行问题的上报。 2、支持查看隐患基础信息、隐患日历、联动视频画面 3、支持通过扫描巡查点位二维码进行问题的上报，上报可以添加图片、文字等多种附件方式 4、支持处理隐患，选择该隐患为处理中、转工单、已处理。 5、具有专门的隐患统计查询菜单，可以统计一段时间内隐患的闭环处置的记录数据，并支持导出存档。 | 套 | 1 |
|  | 消防设施器材管理 | 支持对各类消防设备、安防设备的基础信息的管理，周期的维护保养、设备更换等功能。 | 套 | 1 |
|  | 事件处置中心 | 为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 1、实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、监测值、报警次数、所属设备等信息。 2、实时掌握当前单位物联设备的在线、离线、故障等运行状态，可以查看各个设备的名称、位置、最新告警信息、更新时间等详细信息 3、支持查看报警点位在地图上的位置，并通过闪烁提醒，可以定位到报警事件所在的三维模型中的位置。 4、呈现报警日历，查看该报警的历史发生情况。 5、支持查看报警点位的联动视频预览画面、联动录像和抓图画面。 6、支持对报警点位进行消音、复位、数据屏蔽、智能断路器断开、脱扣操作。 7、支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 8、支持对误报多次的报警转为隐患。 9、支持进行隐患进行消音操作。 10、支持查看隐患基础信息、隐患日历、联动视频画面。 11、支持处理隐患，选择该隐患为处理中、转工单、已处理。 12、支持通过电话语音、短信的方式，进行报警的通知提醒。 | 套 | 1 |
|  | 安消数字管理 | 1、支持展示和汇总各类安消防概况，对各类安消防子系统进行图表统计，汇总各项数据记录，可进行检索、查看；设备上图，当设备上图后，报警会呈现红色闪烁、故障呈现黄色、离线和未注册呈现灰色； 2、点击点位，呈现点位的详细信息例如：设备名称、设备类型、设备编号、所属区域、详细位置及其监测值。 3、支持按单位进行切换，查看该单位的评分明细、消防资源统计、报警分析、防火巡查、隐患分析的统计。 4、支持单位安全评估统计：查看单位的安全评估分数及各单位安全评分排名情况； 5、消防资源统计：查看消防资源的统计数据，含各类消防系统的在线、离线数据； 6、报警信息列表：实时接收报警信息； 7、报警分析：查看报警的处理率、未处理报警数、近7天/30天/1年的报警总数； 8、防火巡查：查看防火巡查的统计数据，查看近7天/30天/1年的巡查完成率、巡查次数、发现隐患数、隐患解决率； 9、隐患分析：查看隐患数统计数据，查看近7天/30天/1年的隐患处理数和隐患处理率的排名情况。 10、在移动端需有独立的安消管理数字看板页面，可查看运行情况评价详情，通过数据报告每日定时汇报平台的使用情况，能够实时监控指标分析并及时了解使用情况，对管理概况一目了然。 | 套 | 1 |
|  | 单位安消运行 | 通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周生成消防安全评分，根据不同的分值区间显示红码、黄码、绿码，并给出工作建议。 1、支持生成周报和月报，点击周报或者月报，会呈现对应的数据。 2、支持呈现报警数、未处理数、误报数、报警处理率、平均处理时间；并且以饼图的方式呈现误报和真实报警的详细数值和占比。 3、支持呈现隐患数、未处理数、隐患处理率、平均处理时间；并且以饼图的方式长线未处理和已处理的详细数值和占比。 4、呈现防火巡查次数、防火检查次数、宣传教育次数。 5、呈现设备总数，在线率和故障率。 6、支持以五个维度：单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息，进行计算。呈现安全评分分数，和风险级别，并支持以二维码的方式呈现风险情况，针对不同的风险等级进行颜色区分，展现颜色有红、绿、黄。 7、支持用雷达图呈现五个纬度的安全评分的分布。 8、点击评分明细，支持分别呈现下面五类：单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的详细得分情况、扣分情况。 9、支持报警按年展示趋势图；并支持在图表上对去年和今年的值进行比对。 10、支持隐患按年展示趋势图 ；并支持在图表上对去年和今年的值进行比对。 | 套 | 1 |

硬件采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防报警联网监测系统 |
| 1 | 用户信息传输装置 | 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据 值班查岗：支持值班查岗功能 1路开关量输入，2路常开输出 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） 交流输入电压 220V 50Hz 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 工作温度 0℃～+50℃ 工作湿度 ≤95%R ▲投标人所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ▲投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ▲设备应能接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 3 |
| 2 | 数据采集器 | 采集数据 | 个 | 3 |
| 消防水监测系统 |
| 3 | 智慧用水采集终端（有线） | 通讯方式：上行：LAN 下行：RS485 含适配器，适配器供电：12V 1A 接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 工作温度：-20~70℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 尺寸：211.5×117×44mm 重量：886g 安装方式：壁挂式 ▲多中心数据上报：能够同时向四个中心发送数据。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ▲设备内置软件需获得软件著作权证书及国家级检验中心的软件评测报告。（提供软件著作权证书复印件和国家级检验中心出具的评测报告复印件并加盖公章予以佐证。） | 台 | 76 |
| 4 | 液位变送器 | 量程：0~5m 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电： 3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：0~60℃ 介质温度：0~60℃ 温度漂移：0.3%FS 零点漂移：0.2%/年 工作温度：-30~85℃ 过载压力：300%FS 爆破压力：600%FS 防护等级：IP68 | 套 | 10 |
| 5 | 压力变送器 | 测量范围：0~2.5MPa 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电： 3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：-10~70℃ 介质温度：0~70℃ 温度漂移：0.3%FS 零点漂移：0.2%/年 环境温度：-30~85℃ 工作温度：-30~85℃ 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 防护等级：IP65 | 套 | 66 |
| 可燃气体泄漏监测系统 |
| 6 | 氧气气体探测器（工业级） | 氧气、电化学式，IP66，ExdⅡCT6 Gb，DC 18~36 V，额定功率：1W，两总线通讯，可替传感器寿命3年，量程：(0-25)%VOL，报警设定值（可设置）：一级19.5%VOL，二级23.5%VOL，尺寸：L177 mm × W 130 mm × H 80mm，工作温度-10 °C～55 °C，湿度≤95% RH | 套 | 4 |
| 7 | 可燃气气体探测器（工业级） | 单回路，≤9点位，壁挂、非防爆；AC 220 V，功耗 ≤10 W，M-Bus两总线，2组继电器输出，通讯距离 ≤1000 m，尺寸： L 288 mm × W 220 mm × H 85 mm，主机间RS485手拉手组网，支持RS485接入CRT，DTU接入平台 | 套 | 1 |
| 8 | 4G可燃气体探测器 | 执行标准： GB 15322.1-2019 工作电压：AC220V 额定功率：3W 报警输出：1路有源常开 12V/1A 脉冲 1路无源常开触点 DC30V 2A 保持 检测原理：催化燃烧式 传感器寿命：正常环境下3年，实际使用寿命与工作环境有直接关系 测量范围：（3～100）%LEL 报警设定值：一级报警设定值25%LEL，二级报警设定值50%LEL 测量精度：精度：1% LEL，误差：±3% LEL 防爆等级：Ex db ⅡC T6 Gb 外壳防护等级： IP66 工作环境：温度：-40 °C～70 °C；湿度：≤95% RH无结霜 通信方式：4G ▲样机具有声光报警模块，可根据样机不同状态显示红色、绿色、黄色3种高亮颜色，报警灯显示红色和黄色时可进行蜂鸣报警。（提供软件著作权证书复印件和国家级检验中心出具的评测报告复印件并加盖公章予以佐证。） ▲可在平台显示样机采集气体浓度数值，并生成气体历史浓度曲线。（提供软件著作权证书复印件和国家级检验中心出具的评测报告复印件并加盖公章予以佐证。） | 套 | 1 |
| 9 | 独立式光电感烟火灾探测器 | 采用双光感知技术，可有效过滤水汽环境引起的误报，感烟报警更精准。 支持本地85dB高分贝报警音。 支持4G通讯方式。 支持室内环境温湿度感知。 支持红外遥控器消音（常见家用红外遥控器，需自备） 支持迷宫外壳盖便捷拆卸，快速清洁 锂金属电池供电，5年电池续航设计（正常环境、正常网络条件下，实际环境不同，略有差异，注：在正常室温情况下，正常网络环境下，且信号强度和信噪比在RSRP＞-110dbm 且 SNR＞3，每天1次心跳，每月按每月报警3分钟, 每月1次自检。且及时处置报警。） 设备带有多种故障报警功能，包含低电压报警、防拆报警、迷宫污染报警等故障。 设备带有手动自检功能，检查设备部件是否能够正常工作。 支持APP扫码快速配网、注册，信号强度查询模式，部署安装便捷 支持远程消音屏蔽等处置方式 IP31 防护。 空间温湿度感知 支持 静态电流 ≤15 μA 报警电流 ≤50 mA 本地报警方式 声、光报警 报警音量 ≥85 dB@3 m（A计权） 供电电压 DC 3 V 电池容量 2800 mAh ，锂电池CR17505 ，DC 3.0V 通讯方式 4G 电池设计寿命 5年（实际环境不同，略有差异，注：在正常室温情况下，正常网络环境下，且信号强度和信噪比在RSRP＞-110dbm 且 SNR＞0，每天1次心跳，每月按每月报警3分钟, 每月1次自检。） 使用环境 温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95% 外壳材质 ABS 执行标准 GB 20517-2006 安装指示 信号查询、入网注册指示功能 | 个 | 46 |
| 消防设施状态监测系统 |
| 10 | 控制柜采集装置 | 通讯方式：4G、有线网络 供电电压：AC 220V 接口：10路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS485； 功能：获取水泵控制柜状态、风系统状态等消防子系统状态，采集水压和液位的数据 工作温度：-10~55℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 | 台 | 6 |
| 消防隐患AI智能分析系统 |
| 11 | 消防智能分析终端（16路） | 分析路数：16路 ▲设备支持离岗告警、睡岗告警、指定人员不足告警、室内消防通道占用告警、室外消防通道占用告警、电瓶车违规停放告警、灭火器遗失告警、烟雾告警以及火点告警功能。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 报警输入：16路开关量报警输入 报警输出：8路开关量报警输出 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 音频接口：RCA接口，1路单声道输入和1路单声道输出 HDMI输出：1路HDMI高清视频信号输出，最大支持4K@60P 网口：2个千兆网口，10M/100M/1000M自适应 串行接口：1个RS232，1个RS485 硬盘容量： 8TB 电源：220V 功耗：不超过120W 机箱规格：19英寸1.5U标准机箱 ▲设备应有2个SATA数据接口，标配2块4TB容量的机械硬盘（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 3 |
| 12 | 消防智能分析终端（8路） | 分析路数：8路 ▲设备支持离岗告警、睡岗告警、指定人员不足告警、室内消防通道占用告警、室外消防通道占用告警、电瓶车违规停放告警、灭火器遗失告警、烟雾告警以及火点告警功能。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 报警输入：16路开关量报警输入 报警输出：8路开关量报警输出 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 音频接口：RCA接口，1路单声道输入和1路单声道输出 HDMI输出：1路HDMI高清视频信号输出，最大支持4K@60P 网口：2个千兆网口，10M/100M/1000M自适应 串行接口：1个RS232，1个RS485 硬盘容量： 4TB 电源：220V 功耗：不超过120W ▲设备应含有GPU芯片（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 1 |
| 早期火灾探测系统 |
| 13 | 热成像网络摄像机 | "【热成像感温火灾探测器】 热成像：分辨率160×120；焦距：3mm，视场角：50°×37.2° 可见光：分辨率分辨率2688×1520；焦距：4mm 测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 测温范围：-20℃--150℃ 目标（0.1m*0.1m）测温距离：3.4m 火点（0.1m*0.1m）探测距离：15m 支持AGC4.0、DDE、3DNR 支持双光融合图像模式 支持双通道异常行为识别：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能 支持火焰检测 支持温度异常（温升异常，高温异常）检测 支持联动声光报警 支持联动火灾报警主机 支持白热，黑热，铁红等15种伪彩模式 400万星光级1/2.7英寸CMOS；最高分辨率可达2688×1520@ 25 fps, 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态 支持POE供电，含适配器，默认标配DC 12V电源适配器 支持100M/1000M自适应网口 支持IP66等级防水防尘 支持1路报警输入/输出，1路音频输入/输出，1路RS-485 支持报警时联动报警图片和报警录像 ▲所投热成像设备对监控场景中出现的高温点、高温区域、火焰、火焰产生的烟雾进行检测，并给出声光报警提示，并联动外接的火灾报警主机给出声光报警提示。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ▲产品应取得应急管理部沈阳消防研究所消防电子质检中心出具的型式检验报告。（提供应急管理部沈阳消防研究所消防电子质检中心出具的型式检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 15 |
| 14 | 多光谱探测相机 | 火焰传感器： 4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比 可见光： 最大图像尺寸 2560 × 1440 传感器类型 1/2.7" CMOS 可见光镜头 4 mm,F1.6 可见光视场角 86°×44° 功能： 支持火焰检测，覆盖范围50m（0.1㎡火盘） 支持二合一复核模式，实现高精度火焰检测 支持烟雾检测 支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警 支持远程消音 支持双向语音对讲 智能报警 区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 接口协议 开放型网络视频接口, ISAPI，SDK，GB28181（2011） 通用功能 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, IP地址过滤 存储功能 支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)断网本地存储，断网本地录像存储及断网续传 异常侦测 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 补光灯类型 白光补光 最远补光距离 30米 报警接口 2路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A) 音频接口 1路内置麦克风，1路内置扬声器，1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 网络接口 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 支持复位功能 报警指示灯 红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 使用环境 -20~60°C，湿度小于95% 防护等级 IP66 电源接口类型 3pin工业端子，3.81间距 电源 DC 9V ~ DC 36V，24W MAX；PoE: 802.3at，CLASS 4（产品不带电源适配器，需要自行配置） 配件类型 壁装支架、吊装支架、万向节 ▲产品内置火焰传感器。（提供软件著作权证书复印件和国家级检验中心出具的评测报告复印件并加盖公章予以佐证。） ▲具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片 | 台 | 5 |
| 15 | 图像火灾探测器支架 | 壁装支架 外观 黑 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 5 |
| 智慧用电监测系统 |
| 16 | 组合式电气火灾监控探测器 | 监控报警项目 剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警 计量相关监测 过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测 通讯方式 以太网/NB-IoT 外接端口 3路 相电压、3路 相电流、1路 零线电流、1路 故障电弧、4路 剩余电流\温度混接、1路 温度、1路 RS485、1路 百兆网口、1路 联动输入、3路 联动输出、1路 DC12V输出（带负载短路保护） 状态指示灯 报警、故障、消音、网络、运行 功耗 ≤12W(单机工作) 报警声压 ≥70dB(A),1m 采集误差 剩余电流：0~1000mA 误差<5% 电 流：0~1000A 误差<1% 电 压：0~500V 误差<1% 温 度：0~150℃ 误差<5% 防护等级 IP30 ▲设备需采用一体化设计，其中剩余电流和温度探测接口可复用；支持脱扣、报警联动、故障联动；支持设备状态、故障、报警、网络、消音状态显示；支持通道实时值、通道显示单位、通道号显示；支持设备状态查询和显示，多个多功能按键，支持设备查询切换、消音操作、复位操作、状态切换多种组合操作（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ▲设备支持故障电弧检测功能，被探测工况线路1S内发生14个及以上半周期的故障电弧时，探测装置在1S内发出报警信号，点亮报警指示灯指示并可以主动通过通讯接口发送报警信息并触发火灾声光报警（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 套 | 30 |
| 17 | 用电安全箱 | 1.机箱材料组成由钣金SPCC+ABS面板； 2.整机尺寸：240×280×83mm; 3.机箱上端4个出线口，下端3个出线口； 4.防护等级IP30 | 个 | 30 |
| 18 | 开合式剩余电流互感器 | 【剩余电流互感器】 过线孔径：150mm×35mm 检测对象：剩余电流 精度等级：0.5 工作温度：-25℃～+75℃ 工作湿度：≤85%RH 输出连接：端子或屏蔽双绞线 安装方式：螺丝固定 | 个 | 30 |
| 19 | 开口式电流互感器 | 【过线电流互感器】 额定频率 50/60 Hz 工作温度 -20℃~70℃ 相对湿度 ≤90% 额定负荷b R 20Ω 准确级 0.5 交流耐压 一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿、 飞弧现象，漏电流＜1mA 绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc | 个 | 90 |
| 20 | 温度传感器 | 【温度传感器】 探测器种类：NTC热敏电阻 测量范围：-40℃～150℃ 精度：1% 工作温度：-50℃～260℃ 传感器线长：1m | 个 | 90 |
| 21 | 消防巡查芯片 | 【NFC消防巡检卡】 通讯协议：ISO14443A 通信频率：13.56Mhz 通信距离：4.5-5cm 容量：888字节 可擦写次数：10万次 使用温度：-1~50℃ 产品尺寸：100mm×70mm×0.9mm 打孔尺寸：8.5mm×3.5mm+2个0.3mm圆孔 | 张 | 80 |
| 巡检系统 |
| 22 | 考勤机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装； | 台 | 2 |
| 23 | 巡更牌 | NFC巡更打卡， 支持二维码扫描，通过系统权限验证的用户，可通过扫描二维码查看巡更记录； 抬头预留空窗，可根据需求自主印刷 | 张 | 250 |
| 24 | AI记录仪 | 显示屏：2.13英寸电子墨水屏 系统：Linux操作系统 持续录像续航时间不低于13小时 支持GPS、北斗混合定位 存储：标配32G EMMC 支持4G全网通 WIFI功能：802.11b/g/n 电池：锂电子电池，不可拆卸，容量2500mAh MIC：支持 喇叭：支持，语音播报 磁吸别针双佩戴方案 数据防丢失功能：在记录过程中，如遇电量不足，设备会关机之前自动保存所记录的音频数据 指示灯：电源指示灯、录像指示灯、4G网络指示灯、WIFI指示灯 充电方式：typeC接口充电 | 台 | 2 |
| 25 | 接入交换机-8口千兆POE交换机 | 可用千兆PoE电接口数量≥8； 交换容量≥16 Gbps； 转发性能≥11.91 Mpps； 提供CQC认证证书； 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W | 台 | 5 |
| 26 | 接入交换机-16口千兆交换机 | 可用千兆电口数≥16，千兆光口数量≥1； 交换容量≥34Gbps 转发性能≥25.3Mpps 提供CQC认证证书 | 台 | 19 |
| 27 | 汇聚交换机-16口千兆交换机 | 可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：30Mpps/87Mpps 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书 支持IGMP Snooping 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 为保证整体系统稳定性，投标产品必须为同一品牌 | 台 | 5 |
| 28 | 汇聚交换机-24口千兆交换机 | 可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4 支持独立的console管理串口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：108Mpps/126Mpps 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 支持IGMP Snooping 支持STP/RSTP功能可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 为保证整体系统稳定性，投标产品必须为同一品牌 | 台 | 1 |
| 29 | 核心交换机-48口交换机 | 支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6(主控加业务板块数槽位数≥8)，可插拔电源模块槽位数≥2，设备高度≤13U 设备的交换芯片采用国产化芯片 单板卡可支持万兆48端口密度，整机最大可支持288个万兆端口 10G端口时延≤1us 交换容量≥76.8Tbps/336Tbps 转发性能≥8640Mpps/57600Mpps 支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全 支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能 支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 ARP容量≥90K个，ARP学习速率≥800个每秒 支持的ACL条目容量≥3K个 支持的IPv4组播路由容量≥3K个 支持的端口缓存≥2MBytes | 台 | 1 |
| 安检系统（接入平台管理） |
| 30 | 安检机 | 主机尺寸 2130mm×990mm×1350mm（长×宽×高） 操作台尺寸 850mm×650mm×1180mm（长×宽×高） 性能参数 线分辨力 φ0.102mm（AWG38） 空间分辨力 1.0mm 穿透力（钢板厚度） 32mm X射线发生器 160kV，1.2mA（可调） X射线冷却/工作周期 油冷/连续 辐射安全 泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳100mm 单次剂量 ＜5μGy 胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准胶卷安全 传送系统参数 传送带高度 680mm 传送带速度 0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s 识别系统参数 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 摄像头数量 6路（进出口通道各2路，操作台1路，通道内1路） 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸 1920× 1080 存储时长 不少于30天 ▲所有图像应自动存储，可存储容量不少于1500万幅被检图像。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 操作台参数 显示屏尺寸 23.8"，单显 显示分辨率 1920×1080@120HZ 智能功能 违禁品识别种类 35大类64小类 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞，可根据现场需求自主选择违禁物品识别种类。 系统登录方式 人脸/指纹/密码 ▲人员值守功能：当视频显示画面中操作人员出现疑似低头、打哈欠、偏头、长时间闭眼、吸烟、使用手机等动作及镜头被遮挡时，应自动发送声、光、弹窗等报警提示，报警信息可推送至远程平台。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 疑似液体危险品识别功能：应可对以下瓶装液体进行识别并以红色方框框出报警且文字和语音提示出方框里意思危险品名称： 1.塑料瓶装二甲苯（550mL农夫山泉） 2.塑料瓶装酒精（550mL农夫山泉） 3.塑料瓶装煤油（550mL农夫山泉） 4.塑料瓶装柴油（550mL农夫山泉） 5.塑料瓶装汽油（550mL农夫山泉 包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98% ▲危险液体报警：当常用塑料饮料瓶内装有以下液体通过时，设备应能识别危险液体种类并报警：柴油、汽油、机油、二甲苯（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 支持接入远程平台，支持统计指定时间段内的安检检测数据，反馈阶段性的安检概况，支持按区域维度、以日周月年为周期，针对过检包裹及各类违禁品数目、过检客流人数及金属告警、温度异常告警等信息的统计分析，支持表格、柱状图、折线图方式进行展示，可通过表格或者统计图两种方式进行数据导出。 | 台 | 1 |
| 31 | 安检门 | 显示屏规格 前后29寸LCD屏 运输重量 小于100KG 功耗 ＜30W 工作温度 -10℃─55℃ 工作湿度 95%，无冷凝 测温精度 ±0.5℃ 外接电源 187V～242V，50/60Hz 工作频率 根据安装环境自行调节 (mm)2287(高)x872(宽)x665(深) (mm)2005(高)x727(宽)x600(深) 输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口、1个2路RS485报警输出 ▲嵌入式摄像头：在门板内侧安装有2台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃ 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 人脸比对：可对通过安检门的人员进行抓拍和比对，实现安检过程可查； 门体显示：采用前后双29寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节； ▲报警显示功能： 应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换； 系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警；（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。 ▲数据报表功能：安检系统应能存储每天通过的人数、温度异常人数、温度异常率、金属告警数、金属告警率至远程服务器，在远程服务器可以选择以表单形式或者图表形式展示；并支持按时间、位置、告警等级查询历史信息，历史信息中可展示时间、告警等级、位置、报警区位及信号强度、抓拍图及录像、并以安检门图例的形式显示报警区位，同时支持历史信息的数据报表导出，而且存储数据不小于5000000条（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 2 |
| 监控中心 |
| 32 | 安消服务器 | 2U双路标准机架式 CPU：配置≥1颗intel至强4214R处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗） 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G 2.5寸 SSD硬盘； PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽 网口：板载≥2个千兆电口; 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 6 |
| 33 | 超高分服务器 | CPU：I7-9700 内存：32GB RECC DDR4 存储：512GB 显卡：NVIDIA RTX3080专业显卡*1+Intel HD Graphics P630专业显卡*1 电源：1000W服务器电源*1 机箱：4U热插拨机箱 操作系统：Windows 10中文专业版 播控系统：LED播控软件窗口版 输出：DP1.4*3+HDMI2.0*1 网络：1GB RJ45*2 带键鼠套装 | 台 | 1 |
| 34 | 三维点位数据实施 | 三维点位数据实施，包括安防监控，消防报警点位，一键报警等相关点位 | 点 | 12000 |
| 35 | 拼控器 | 机箱高度：2U 总线类型：高速总线 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数≥6，输入槽位≥2，输出槽位≥2，混插槽位≥2 整机拼接能力：≥16路 配置电源数量：≥1 风扇：≥1个 双机热备：支持 串行接口：≥3个，1个调试串口 + 1个RS485 电源接口：AC100~240V，50/60Hz 电视墙数量：≥3 电视墙规模：≥16 开窗数量：单接口≥8个窗 单屏图层数：≥8个图层（4K/2K） 场景数量：≥128个 场景切换延时：400ms 预案数量：≥128个 超高清融合规模：≥4路 字幕数量：9个，单墙3个 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持自定义分辨率输入 支持输入OSD叠加 ，支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁 支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 ▲支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ▲支持开窗和漫游功能，单接口支持任意图层开窗，窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ▲支持可视化运维，可将样机与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 套 | 1 |
| 36 | 安装调试 | 安装调试服务 | 宗 | 1 |

投标要求

1、投标人要承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，并提供有关产品说明书，这些证明文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书与投标文件中建议的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

3、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

★4、投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

项目管理要求

质量管理要求

（1）质量标准：应符合下列规范

- 《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2020年）》（应急函〔2018〕272号）

- 《消防救援队伍信息化发展规划 （2019～2022）》

- 《应急管理部消防救援局2019年工作要点》

- 公安部消防局《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号）

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

- 国务院办公厅关于印发《消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）

- 公安部消防局《关于开展消防大数据应用试点工作的通知》

- 《消防信息化“十三五”总体规划》（公消〔2017〕10号）

- 《全国公安消防部门安全保障系统建设技术指导意见》

- 《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》

- 《国家电子政务外网跨区域安全数据交换技术要求与实施指南》

- 《全国消防部门计算机通信网络建设指导意见》

- 《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008

- 《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440-2007

- 《城市消防远程监控系统》GB 26875-2011系列国家标准

- 《建设工程消防监督管理规定》

- 《消防产品监督管理规定》

- 《消防监督检查规定》

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧服务分级评估标准体系通知》

- 《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知》；

（2）质量目标：符合国家相关验收标准。

1.中标人严格执行有关质量通病治理措施、建设强制性标准和有关节能。

2.中标人要加强质量自检，做好数据记录及验收等工作。

进度管理要求

1.中标人进场前应就项目开工条件进行全面梳理，报招标人批准后方可进场实施。

2.中标人进场后须根据项目实施总控计划、和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划并采购人的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。

3.中标人在接到招标人进场通知后90日历天内，完成系统相关软硬件安装、调试并验收合格交付使用。

技术要求

4.1标准及规范

投标人提供的设计方案、必须遵循国家/行业标准和规范，除特别声明，投标人使用的规范必须是最新的现行版本：

1）标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

2）标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

3）国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。

4.2系统设备配置标准

- 成熟性：本工程主要系统设备应选用主流品牌，并在国内已得到成熟应用的产品。

- 先进性：同一品牌设备应选用新系列产品，不得选用已淘汰或即将淘汰的系列产品。

- 适用性：系统配置应根据建筑使用功能的实际需求，遵循适用性的原则。

- 可靠性：所有系统设备应具有较高的可靠性和容错性，具备系统长期稳定工作的能力，同时还应考虑高可靠性和低运行成本两方面的因素。

- 开放性：所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。

- 可扩充性：系统配置应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

- 高性价比：在实现系统先进性，可靠性的前提下，系统的配置应具有高性价比。

- 方便性：应选用较易学习掌握、操作简便和维护容易的系统设备。

4.3质量保证

投标人所提供产品的质量、安装工艺、测试手段及方法均应符合国际、国内最新颁布的标准和规范要求。

投标的全部设备均应经过检验，且备有有效的检验报告和合格证。检测的内容应参照国家相关标准与信息化项目监理标准。

投标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合招标文件及合同规定的规格、质量。如不符时，投标人应负全责并免费更换全部不合格产品，所有因产品规格不符、质量不符及因产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由投标人负责，招标人保留终止合同和向投标人索赔的权利。

投标人所提供的商业产品应是制造商生产的标准产品系列，必须在中标后提供由产品制造商签发的产品品质保证书。

投标人所提供的所有软件产品必须为正版软件，并保证业主获得合法有效的使用权和使用周期。否则，由此引起的法律诉讼、裁决、费用和延误均与业主无关，由投标人承担有关侵权法律责任和经济责任。

投标人必须承诺所投标产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已获得3C认证证书。

为保证供货渠道的合法性，投标人应在供货时提供各系统主要设备制造商对本项目的授权书。

货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

中标人应对系统的正常运行负全责，并提供至少两年的免费售后保质期。

4.4工程质量验收

工程质量验收包括系统检测及竣工验收。

工程验收应在工程施工安装及测试完成后进行。未被业主及有关管理部门验收通过，工程不被视为完成。

各系统的检测、验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行；有特殊要求的系统还应由相关部门认可的专业检测机构组织实施。

检测设备、检测方法应符合相关规定，检测设备应使用在检定有效期内。

中标方在执行合同过程中应负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格，若因中标方对设施、设备的保护措施不当等原因造成本系统设备或其它设备和设施的受污、受损，中标方须负责清洁或给予无偿更换。如因中标方原因造成其它设备和设施的损坏，中标方须承担修理费用或给予赔偿。

中标方提出工程竣工验收申请前，应至少完成如下工程竣工资料：

1）系统阶段施工过程记录及验收记录

2）系统调试运行记录

3）系统操作培训记录

验收合格条件：

中标方有义务协助业主向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步核验，则中标方应给予配合，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，中标方有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

4.5项目实施要求

1、实施要求：

（1）设备安装：

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

1）要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2）投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3）所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

4）自设备安装工作一开始，投标人应允许使用单位的工作人员参与设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

5）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）测试和验收：

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

2、开箱检验要求：

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

3、设备测试要求：

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）系统运行正常，联机测试通过。

（2）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（3）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

4、产品验收要求：

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（3）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

4.6维保期服务

1）项目建设通过验收合格交付使用后，中标人应对系统的正常运行负全责，免费维保两年。

2）除特别说明的设备外，中标人须提供硬件2年或以上的原厂免费上门全质保服务，质保期自双方在验收报告签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、安装等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3）质保期内，中标人在接到采购人系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，12小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

4）质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

5）质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。保修期满后，中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。

5.其他商务要求

1）招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

2）投标人须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

3）如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对设备技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其设备技术参数不被评标委员会认可的风险由投标人自行承担。

6.付款方式

1）在合同签订后30个工作日内，招标人向中标方支付合同总价30%的预付款；

2）合同约定的本项目相关软硬件安装调试并验收合格交付使用30工作日内，招标人向中标方支付合同总价65%的合同款；

3）剩余5%合同款于两年维保期结束后，招标人向中标方一次性支付。

4）中标方应向招标人提供同等金额发票。

5）合同签订之日起计5个工作日内，乙方按照所中标项须向甲方交纳合同总额5%的履约保证金；乙方完全履约（硬件免费维护期满）后，原额(无息)归还；履约保证金以电汇、汇票、支票形式支付。