9号楼6楼实验室采购安装恒温恒湿空调

用户需求

- 项目概况

因医院建设需要，9号楼（广州市海珠区石榴岗路3号大院）6楼实验室，需采购安装两套恒温恒湿空调机组。其中，医学实验中心区需采购安装1台24匹恒温恒湿空调主机，室内安装1个吊顶式风柜、14个风口。细胞培养区需采购安装1台11匹恒温恒湿空调主机，室内安装1个吊顶式风柜、7个风口。两台主机拟安装在9号楼7楼西侧天面，从7楼布管至6楼室内安装风柜、风管、风口及控制器。本项目为总价包干，包括设备采购、安装、调试人工费。院方提供的工程量、设备材料清单、安装尺寸仅供参考，请各供应商自行实地勘探为准。二、资质要求

1、提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）, （1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：投标人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

2、具有制冷设备销售、安装、维修、技术服务资质。

3、需提供空调厂家总代理的授权书。

4、本项目不接受联合体报名。

5、提供2021年1月至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

三、空调设备采购安装数量及要求（包括但不限于）

（一）设备及安装要求

1、采购空调设备需按院方的参数要求及数量提供。

2、空调设备应符合2020国家能效新规的能效等级为2级。

3、所提供的安装材料需包含安装人工费用。

4、安装材料要求需按材料参数要求提供。

5、设备安装需统一做排水管道系统。

6、系统管道布管必须支架支撑，平整美观。

7、需恢复原天花。

- 主电源电缆由院方布置到室内空调电控箱。 - 安装施工需配合医院正常运营及夜间施工。

10、设备供货不得超过20天，安装工期为10天。 11、质保期不少于2年。

（二）设备及安装材料数量及技术参数（仅供参考，实际工程量材料清单及安装尺寸请各供应商自行前往实地勘探位置）

1、医学实验中心区

| 一 | 主设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 空调设备 | 单位 | 数量 |
| 1 | AHU-1 WFW60CRZ风冷管道恒温恒湿式空调机：风量：8500m3/h 制冷量;60KW 制冷量;65 KW 电加热；18KW 加湿量；15KG 功率：室内机尺寸（mm）：长2210/宽1350/高1150 | 台 | 1 |
| 2 | 小计 |  |  |
| 二 | 连接系统 |  |  |
| 1 | 带保温套室内外连接铜管15.88/25.8 | 米 | 80 |
| 2 | 二芯信号屏蔽控制线 | 米 | 80 |
| 3 | 小计 |  |  |
| 三 | 风系统 |  |  |
| 1 | 带保温镀锌风管 t=0.75mm | 平方 | 396 |
| 2 | 消声静压箱 2000X800X800 | 个 | 2 |
| 3 | 70℃防火阀 820X320 | 个 | 1 |
| 4 | 手动调节阀 820X320 | 个 | 2 |
| 5 | 手动调节 320X320 | 个 | 2 |
| 6 | 带调节直角送风百叶 | 个 | 14 |
| 7 | 门铰式回风百叶（带过滤网） | 个 | 14 |
| 8 | 新风防雨百叶400X400 | 个 | 1 |
| 9 | 帆布软接头 | 个 | 2 |
| 10 | 风管横担，吊杆螺丝 | 项 | 1 |
| 11 | 保温胶水 | 桶 | 3 |
| 12 | 小计 |  |  |
| 四 | 其它部分 |  |  |
| 1 | 室外机机组安装 | 台 | 2 |
| 2 | 恒温恒湿控制风柜安装 | 台 | 1 |
| 3 | 恒温恒湿控制系统安装 | 台 | 1 |
| 4 | 安装五金配件（减震/冷凝水排水/氧气/氮气等） | 项 | 1 |
| 5 | 吊装转运 | 项 | 1 |
| 6 | 系统调试（制冷剂） | 台 | 1 |

2、细胞培养区

| 一 | 主设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 空调设备 |  |  |
| 2 | AHU-2 WFW28CRZ风冷管道恒温恒湿式空调机：风量：3500m3/h 制冷量;28KW 制冷量;29.5 KW 电加热；8KW 加湿量；8KG 功率：室内机尺寸（mm）：长2410/宽950/高950 | 台 | 1 |
| 3 | 小计 |  |  |
| 二 | 连接系统 |  |  |
| 1 | 带保温套室内外连接铜管15.88/25.8 | 米 | 26 |
| 2 | 二芯信号屏蔽控制线 | 米 | 30 |
| 3 | 小计 |  |  |
| 三 | 风系统 |  |  |
| 1 | 带保温镀锌风管 t=0.75mm | 平方 | 170 |
| 2 | 消声静压箱 2000X600X800 | 个 | 2 |
| 5 | 70℃防火阀 620X320 | 个 | 1 |
| 7 | 手动调节阀 620X320 | 个 | 6 |
| 8 | 手动调节 320X320 | 个 | 2 |
| 9 | 带调节直角送风百叶 | 个 | 12 |
| 10 | 门铰式回风百叶（带过滤网） | 个 | 12 |
| 11 | 新风防雨百叶400X400 | 个 | 1 |
| 12 | 帆布软接头 | 个 | 2 |
| 13 | 风管横担，吊杆螺丝 | 项 | 1 |
| 14 | 保温胶水 | 桶 | 3 |
| 15 | 小计 |  |  |
| 四 | 其它部分 |  |  |
| 1 | 室外机机组安装 | 台 | 1 |
| 2 | 恒温恒湿控制风柜安装 | 台 | 1 |
| 3 | 恒温恒湿控制系统安装 | 台 | 1 |
| 4 | 安装五金配件（减震/冷凝水排水/氧气/氮气等） | 项 | 1 |
| 5 | 吊装转运 | 项 | 1 |
| 6 | 系统调试（制冷剂） | 台 | 1 |