“智慧安消一体化管理平台建设项目”采购需求

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

投标要求：

1、投标人要承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，并提供有关产品说明书，这些证明文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书与投标文件中建议的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

3、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

★4、投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

5、其他要求：

1）招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

2）投标人应提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

3）如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求书中的要求为准；如采购需求书中未明确证明材料的，以投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为负偏离。如投标文件中未提供的相关佐证资料的，其设备技术参数不被评标委员会认可的风险由投标人自行承担。

- 项目概况

广东省第二人民医院（广东省应急医院）是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。琶洲院区位于广州市海珠区新港中路466号，占地面积约4.5万平方米，医疗区主楼4栋，附属楼4栋，建筑面积约13万平方米；民航院区位于广州市白云区机场路290号，院区现有建筑面积约3万平方米；医院现有海康威视、华为监控摄像头约1600个；琶洲院区火灾报警控制器主机为西门子FC18R、C720R系列；民航院区火灾自动报警主机为泛海三江；琶洲院区水压、液压设备为上海青鸟；现拟在利旧基础上通过搭建平台、新增硬件升级智慧化消防及安全管理一体化系统，达到智慧化安消综合管理。

  - 项目简介

本系统是基于广东省第二人民医院琶洲总部、民航两个院区的消防管理、安防管理现状建设的一套集物联感知、数据采集、日常安全业务、数据处理、安消一体化的感知、预警和管理系统。借助数字化平台，全面精细梳理统计医院消防、安防管理设施设备、器材物资；通过物联传感技术，对医院消防设备运行状态进行实际监测，发现问题并及时预警并敦促整改；集成医院现有安防管理系统，并与消防系统进行联动，辅助加快消防安全应急处置；对医院消防、安防人员值守和设备巡检情况进行监督，确保日常巡检工作定时、定点、标准化、规范化操作，对隐患整改情况进行动态监测；对医院危化品、特殊作业、科室自查、安全专项检查、资料台账等日常管理工作进行数字化升级，提升管理效能，强化数据分析应用，实现安全工作精细化管理。结合消防、安防设施运行状态、设备巡检状态以及隐患整改情况、安防消防人员日常工作执行、消防安全培训与应急演练等情况，对医院安全管理情况进行分析，形成安全风险评估系统，对医院进行智能化风险分析，确保医院安全有序运行，提升医院在人民群众中的形象。

系统重点针对医院原有消防现状，结合智能安防建设成果，利用人工智能技术，综合考虑医院建筑结构特征、消防管理水平、危险源分布等因素，并结合消防物联网远程监测数据、隐患数据等动态信息，对医院安全管理进行动态风险评估，实时战时风险信息，合理指导隐患监督情况管控，切实提升医院风险防控能力。

  - 需求概述

本期在广东省第二人民医院琶洲总部、民航两个院区原有智慧医院管理平台、消防物联传感设备基础上，琶洲总部院区新增三维可视化建模，两个院区增补部分消防烟、水、气、视频、芯片标签等物联传感设备，投标人应负责把医院现有的视频监控系统和新建的系统集中接入到统一平台联动管理，同时需满足多院区的标准化、同质化、协同性管理。本期需研发应用创新众多管理功能，投标人应具备较强的自主研发能力，确保系统满足医院实际管理需求，并支持系统持续优化提升。

本项目涉及范围主要包括琶洲院区的1号楼、2号楼、3号楼、10号楼等，民航院区的1号楼、2号楼、7、8号楼、阶梯楼等，包括如下系统应用：

- 安消一体基础平台

- 多院区管理

- 安全AI助手

- 安消数据驾驶舱

- 三维可视化

- 消防报警主机联网管理

- 用电安全监测管理

- 气体监测管理

- UPS安全监测管理

- 智能巡查管理

- 消防设施全生命周期管理

- 消防水系统监测管理

- 消防控制柜状态监测管理

- 消防AI智能视频分析

- 消控室值班管理

- 视频联动

- 现场执法远程监控

- 应急指挥

- 安全运行报告

- 安全工作看板

- 安全隐患管理

- 安全培训管理

- 安全台账管理

- 人员考勤管理

- 维保服务跟踪

- 特殊作业管理

- 科室危化品管理

- 紧急报警系统联动应用

- 车牌识别系统联动应用

- 安检系统联动应用

安全性要求：

★本系统要求本地化部署。

▲本系统须通过二级及以上等保测评，所需相关设备和测评费用由中标人承担，验收时需提交等保测评报告。（提供公安机关的备案证明材料）

★平台开放性要求：平台须开放对第三方系统对接端口，平台数据须与本院智慧大脑平台对接共享，且按招标人要求协助对接工作。

★智能化评级要求：遵循《全国信息化建设标准与规范（试行）》、《医院信息系统基本功能规范》、《公立医院运营管理信息化功能指引》、《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》5级相关内容要求等。如果采购人需要对标《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》5级内容开展系统建设时，中标人需承诺配合采购人实现对应的功能改造，以满足相应评级条款的要求。相关费用包含在投标报价中。

★国产化要求：平台须支持国产化信创要求，如果采购人需要对采购系统进行国产化信创建设时，中标人需承诺按国产化信创的相关要配合采购人实现对应的信创改造，以满足国产化信创的要求。相关费用包含在投标报价中。国产化服务器相关费用包含在投标报价中。国产操作系统、国产化数据库、国产化中间件不包含。

  - 项目主要建设内容

    - 安消一体基础平台

平台具备365*24小时稳定运行服务能力。平台架构支持负载均衡，应用具备自动伸缩、自检功能，出现异常可自行重启恢复。应用数据支持自动备份，确保数据安全，支持在线、离线地图应用，支持Android、IOS的APP应用。支持对接第三方平台。支持各类物联网设备接入。

平台遵循业务主线从下而上的分层，包括：支撑层、服务层、应用层及表现层。

支撑层分为硬件支撑平台和软件支撑平台，硬件支撑平台包括传感器设备、物联网设备、视频监控设备、网络等；软件支撑平台包括操作系统、数据库、Web应用中间件等。

服务层提供传感接入、状态监测、事件分发、设施巡查、三维建模、电子地图、视频接入、视频解码、消息队列、远程抓拍、第三方接口等服务。

应用层提供报警处理、隐患处理、数据监测、查岗监控、GIS应用、历史数据、数据统计等应用功能，并提供组织管理、用户管理、权限管理、设备管理、数据导入等系统管理功能。

设备状态监测

支持对设备和传感器的状态进行实时监测，支持对火灾自动报警系统的烟感、温感、手动报警按钮等设备的故障状态进行上报；支持对电气火灾监测系统、消防水系统监测系统、消防控制柜、可燃气体探测系统等系统的设备和传感器状态进行监测。

监测内容包括对设备正常或故障状态进行监测和展现，可统一展示设备运维概况包括设备总数、在线数、离线数、在线率、故障数数据；可展示设备的基础信息如设备名称、所在位置、设备编号、设备类型、更新时间、设备状态、最新异常告警等。

发生报警以后，火灾自动报警系统（烟感、温感、手动报警按钮等）、电气火灾监测系统、消防水系统监测系统、可燃气体探测系统等系统的设备和传感器，可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以自动打开报警点位附近最近的视频摄像头，可以定位到报警点位所在的室内三维模型；可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。

确认发生火警后，可语音播报按照语音推送规则预设的相关人员进行电话拨打，语音通知相关人员发生火警的具体点位位置，及时进行应急处置。

支持根据设备状态（在线/离线/故障）、设备名称、设备类型筛选显示设备列表。

查岗监控

消控室作为单位的消防核心，需要实时关注单位的消防安全状况。因此，需要对消控室的值班人员的值班情况进行及时的掌握。

对消控室值班人员的在离岗情况进行实时监测，当区域内目标数不满足“在岗人数”并持续时间达到“离岗时间”阈值，则发出报警，支持报警联动视频预览、录像回放及抓图等。人员离岗智能算法安装于后端消防智能分析仪内，利用原有视频监控或普通视频监控即可。

数据分析

1）报警日志

根据不同的系统，如火灾自动报警系统、电气火灾监测系统、消防水系统、智能无线报警系统、可燃气体探测器及视频监控设备，形成不同的报警日志记录。支持视频类的智能报警，包括人员在离岗、烟雾监测报警、烟火监测报警、火点监测报警、温度监测报警、通道占用。可以查看当日消防报警系统的火警总数、未处理数、误报数，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息；可以查看当日消防报警系统的屏蔽数、启动数、反馈数、故障数，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息；可以查看消防报警系统分类设备的总数和异常数，可以查看设备名称、位置、最新告警信息等明细信息。

2）隐患日志

通过巡查和一键上报进行隐患的上报，可以上报图片、类型、位置、描述等信息，上报以后可以进行各个流程的处理操作，隐患处理完成以后，可以查看隐患的整改信息，包含处理人员、处理后照片、处理结果，支持数据的导出。

联网设备故障信息包含基础信息和操作信息，设备联网故障支持隐患名称、所属系统、隐患类型、修复状态、上报时间、修复时间的查询搜索、数据导出；巡查设备故障支持隐患名称、上报人、修复状态、上报时间、修复时间的查询搜索、数据导出。

3）安全简报

可以按日、按月、按季度系统自动生成安全简报推送至移动端查看，汇总单位的告警处理情况，汇总单位的故障处理情况，火警的处置情况，告警事件排名，日常安防消防巡查数据，隐患处置情况等内容。

系统管理

1)人员信息管理

人员基础信息管理：支持人员管理，包括人员基本信息、人脸采集，其中人员基础信息支持可配置，自定义5个字段及以上；

用户管理：支持对用户组进行管理，包括：新增、修改、删除；支持对用户进行管理，包括：新增、修改、删除、导出、启用、禁用、重置密码；支持对角色进行管理，包括：新增、修改、删除、分配角色；支持对系统管理权限、包括菜单权限、数据权限。

设备管理：可以对消防报警系统的点位进行批量数据导入，可以对单位人员信息进行批量导入，可以对单位的灭火器数据进行批量导入，系统中支持各类不同设备的维护管理，包括用户信息传输装置、无线烟感、智能消火栓、智能电气火灾监测、一键报警等各种设备。

报警推送设置：可以针对不同的报警类型（火警、故障、视频告警、智慧用电告警、水系统告警）等不同的告警类型设置逐级推送，每个层级的推送都可以设置间隔的时间、人员、推送的方式（电话、短信、消息）。

多院区管理

为大型院区提供全面的安全管理与资源监控。该系统分为两个层级：一级管理平台和二级管理平台。两个平台协同工作，确保院区的运营安全和资源使用效率。应包含但不限于如下内容：

1)级联平台功能

一级平台（琶洲院区采用）

具备整个两院区安消防系统的管理和调用权限口能接收、查看、记录两院区安消防系统的关键报警数据和业务数据，支持进入到分院单位的实时监控页面，支持对分院单位日常巡查、火灾自动报警系统、消防水系统等各个系统的告警统计；

•权限管理：对不同层级的用户和管理人员设置相应的操作权限，确保数据安全。

•资源监控：一级平台接入、监管智慧消防感知前端，形成消防事件的相关管理记录。

•视频系统联动：与院区内的视频监控系统进行联动，提供更加高效、快速的复核处理机制。

•报警事件处理：具备自闭环处理能力，能够及时响应并处理各类报警事件。

•数据整合：一级平台接收二级平台的设备数据和报警事件等数据。

•数据分析与报告：对收集到的数据进行分析，生成报告，为管理层提供决策支持。

•应急响应机制：为建立完善的应急响应机制提供数据支撑，确保在紧急情况下能够迅速有效地采取措施。

二级平台（民航院区采用）

•消防设备监控：二级平台负责监控和管理院区内的用水、用电等智慧消防相关设备。

•消防数据监控：实时监控院区的消防用水、用电的使用情况，确保消防用水正常。

•视频系统联动：与院区内的视频监控系统进行联动，提供实时图像数据，辅助安全管理。

•报警事件处理：当监测到异常情况时，平台能够自动触发报警，并进行闭环处理，及时解决问题。

网络环境

安消一体化项目相关设备部署于设备网内，为确保网络安全与APP使用顺畅，需同时满足以下网络条件：

首先，平台配置固定IP地址。固定IP地址有助于确保平台在网络中的稳定识别和通信，避免因IP地址冲突或变动导致的连接问题。

其次，需开通非80端口的特定端口。使用非标准端口可以提高安全性，降低被恶意攻击的风险。请确保所选端口未被其他应用占用，并记录下端口号，以便后续配置使用。

最后，APP需进行备案。备案过程旨在确保APP的合规性和安全性，保护用户隐私和数据安全。

多院区协同管理系统（赤岗与民航）数据级联：二级管理平台（民航）将全院消防相关数据及5路≤400万像素前端级联至一级管理平台（赤岗院区），预留40M带宽。

| - 数据类型 | - 带宽/路 | - 并发路数 | - 总带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 视频流 | - 6M | - 5 | - 30M |
| - 消防业务数据 | - / | - / | - 10M |

    - 多院区管理

针对多院区管理体系，系统提供总平台+分平台的管理模式。支持通过集团单位总平台账号，直观展示总院及各分院单位火灾自动报警及消防安全异常告警和处置情况、日常安全巡查及隐患整改情况、特殊作业申请审批及完成情况、消防器材设备维保落实进度等关键环节的数字化台账指标。管理层可直观掌握各分院当前安全生产工作落实成效，确保各项安全措施的高效执行与持续优化。

运用GIS技术，总平台通过电子地图定位展示各分院单位地理位置，支持点击成员单位定位图标，系统弹窗显示该单位当前的消防安全管理核心指标。支持用户通过查看详情，直接跳转至该单位的二级页面，可视化展示各分院单位的安消管理平台页面，实现多院区安消防管理信息数据一屏展示，全局掌握。具体功能描述如下：

- 支持在地图上，针对分院单位和总院单位地图位置展示；

- 支持对分院单位日常巡查数据的汇总统计；

- 支持对分院单位消防系统运行状态的统计；

- 支持对分院单位火灾自动报警系统、消防水系统等各个系统的告警统计；

- 支持通过地图进入到分院单位的实时监控页面，查看分院单位详细的监测管理数据；

    - 安全AI助手

安全AI助手接入主流AI服务商（如deepseekR1、deepseekv3、Qwen、豆包等国产优秀大模型），可以代替原有菜单操作的固定模式，直接通过文字输入的方式获取需要的内容，助手能够将医院的数据自动进行查询汇总，同时能够根据安全管理规范自动给出一定的建议和意见，还能够直接生成数据报告，报告可以导出pdf或是word方便使用。

    - 安消数据驾驶舱

安消数据驾驶舱作为单位安消数据汇总、展示、分析平台，汇总单位的安全管理组织、消防安防系统底数、消防安防系统报警故障信息、日常安全管理信息，隐患排查整治信息，借助地图和三维可视化技术形成数据可视化界面，以各种图表展示分析关键指数内容，同时借助管理模型对安消管理过程中可能存在问题汇总分析，自动给出相关的建议和意见。实现“一屏安消总览、分类数据分析、问题决策建议”。

    - 三维可视化

针对琶洲院区各楼宇全院各楼层消防设备设施、监控系统、消防报警分布等多重信息，创建多参数并实时在线监测，实现全天全方位实时监测。全面促进医院各楼层多项业务的深度融合、资源共享、联动控制，达成楼层之间综合监管的目的。应包含但不限于如下内容：

1）数据采集：获取相关物体或场景的三维数据，如通过三维扫描、建模等方式。

2）模型构建：根据采集的数据，建立精确的三维模型。

3）场景渲染：对模型进行渲染，使其具有真实的视觉效果。

4）交互设计：添加交互功能，使用户能够与可视化场景进行互动。

5）数据可视化：将相关数据以直观的方式呈现出来。

6）场景布局：设计合理的场景布局，方便用户查看和理解。

7）数据集成：与其他数据系统进行集成，实现数据的共享和交互。建设重点建筑的避难层、消防控制室、出入口、疏散通道、消防电梯前室等建筑物内部的360度全景信息，包括：室内消火栓、手动报警按钮、启泵按钮、防排烟设施、防火卷帘等。

8）重大危险源：对各类重大危险源、消防设施、火灾易发场所、各类致灾因素等进行不同颜色，是预防灾害发生和降低灾害损失的重要措施。

9）逃生路线：可以展示各楼层场景逃生路线规划图，并做到醒目的高亮处理。

10）支持电脑浏览器或是电脑客户端的使用。

11）信息可视化：接入管理数据至可视化平台，支持设备总数、离线数、故障数、报警记录、设备明细等数据的统计和实时更新，支持报警信息分级处理机制和弹窗预警、语音播报。

    - 消防报警主机联网管理

用户信息传输装置通过RS232/RS485/CAN等方式对接火灾报警控制器，及时获取医院火灾自动报警系统的报警信息及运行状态信息，把相关数据实时上传至消防管理平台，相关人员可以通过客户端及时掌握消防安全状况。应包含但不限于如下内容：

1）实时报警

平台实时对联网单位的火灾报警控制器的报警信息、设备状态信息进行监测管理。

报警信息：当前端烟雾探测器、感温探测器、手动报警按钮等发出报警时，平台可以通过系统弹窗、报警列表等形式实时显示报警信息，并提供图标闪烁、报警声音提示，支持视频联动直接核实查看现场情况；

设备状态：当前端传感器、设备发生故障时，平台提供列表故障提醒。故障提醒包含故障名称、设备类型、故障原因、所属单位、位置、故障时间、处理状态、处理结果及处理时间等。

2）报警视频联动

平台支持消防传感器、烟感、温感、手动报警按钮等设备在建筑三维图上的标注及显示，平台接收消防报警系统报警信息后，报警点位闪烁，自动联动打开报警点位附近最近的多个视频摄像头（用户可自行配置）弹窗，并自动对报警信息进行语音播报，支持查看联动的视频、图片、平面图，快速、直观了解火警位置的现场情况。

3）报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息的具体情况（报警时间、报警类型等）逐级推送给指定的消防管理人员，便于第一时间查看、处理，提高消防报警处理的效率。

    - 用电安全监测管理

通过在重点场所安装电气火灾监控探测器用于实时监测电气线路运行状态信息，把相关数据实时上传至消防管理平台，相关人员可以通过客户端及时掌握用电安全状况。应包含但不限于如下内容：

1）实时监测预警

实时监测电气线路的温度、电压、电流等信息，一旦超过阈值直接发出预警并上传给平台，平台能够统计汇总当日告警总数、未处理和已处理数；可以按短路故障、温度报警、过压报警、漏电流报警等告警类型分类统计展示对应告警数；能够查看告警指标的明细数据，包括告警类型、设备名称、告警位置、告警内容、所属单位、告警事件等信息，可以对检索查询的数据进行导出；

2）报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息的具体情况（报警时间、报警类型等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提高消防隐患处理的效率。

    - 气体监测管理

平台通过可燃气体探测器+物联消防报警网关，获取环境中（燃气、氧气）的浓度数据及报警，提升消防预警能力。功能应包含但不限于如下内容：

1）实时监测，异常预警

平台通过可燃气体探测器，实时监测环境中燃气、氧气的浓度，一旦浓度超过设定阈值，发出声光报警提示，并发送预警信息给平台；可在平台实时掌握单位可燃气体的浓度泄漏情况，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的气体浓度预警、气体浓度告警、气体浓度过低，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息；可以实时监测场所的气体浓度值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看气体监测点位的历史数据曲线用于分析可能存在的问题；

2）报警视频联动

平台支持可燃气体探测器在建筑平面图上的标注及显示。平台接收报警信息后，报警点位闪烁，并支持报警联动视频（用户可自行配置），查看联动的视频、图片及报警点位在三维可视化模型中的具体位置，快速、直观了解火警位置的现场情况；可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查；

3）报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息（时间、类型、地点等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提升消防安全处理的效率。

    - UPS安全监测管理

平台通过接入热成像摄像机，把前端获取到的视频信息、温度信息或火点信息上传给消防平台，提升报警确认的准确性和效率。功能应包含但不限于如下内容：

1）实时监测

能够监测和显示监测区域内的温度分布情况；实时传输和显示图像，提供即时的监测信息；可设置温度阈值，当超过阈值时发出警报；记录温度数据，便于后续分析。

2）视频联动

系统实现对机房进行可视化监管的同时，亦可实现温升异常报警、火点方位识别定位等。报警发生后，设备迅速发出告警并推送至平台。平台可以通过三维、报警列表等形式实时显示报警信息，并提供图标闪烁、报警声音提示；

3）报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息的具体情况（报警时间、报警类型等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提高消防隐患处理的效率。

    - 智能巡查管理

1）可以对巡查点位定义不同的巡查标准、可以通过勾选、图片上传等方式进行巡查结果的提交；

2）根据巡查周期支持按每日一次、每日多次、每周一次、每月一次进行巡查计划的配置，配置后自动生成巡查任务；

3）支持离线巡查功能，可以在没有网络的情况下正常巡查；

4）支持在发现隐患时，进行图片、文字、语音多种方式上传隐患情况；

5）支持隐患审核及隐患整改工单的转派，并支持隐患整改进度的跟踪；

6）按照巡查状态、巡查类型、起止时间段查看巡查记录，可以查看巡查的轨迹；

7）支持未落实每日防火巡查和消防设施巡查预警提醒，并支持导出存档。

    - 消防设施全生命周期管理

1）支持通过移动端针对单位内消防设施进行新增入库，填写设备类型、放置位置、出厂日期、使用年限等信息，并配置二维码芯片，电脑端支持灭火器信息的批量导入；

2）平台将根据设备的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒；

3）移动端可以对设施设备更换操作，当设备到期后，可通过APP扫描新老设备二维码，进行设备信息更换；

4）移动端可以对设施设备进行报废操作，可以上传报废相关的图片、文字信息；

    - 消防水系统监测管理

通过布线部署压力传感器、液位传感器，实现对消防管网水压、消防水池液位进行准确监测。平台通过对水压值、液位值进行动态分析，保证消防管网水压、消防水箱/水池的液位处于正常范围内，确保系统能正常运行。一旦发生异常时，能够快速定位隐患，及时排查、整改。功能应包含但不限于如下内容：

1）实时监测

平台通过智慧用水采集终端，及时获取建筑消防、室外消防用水状态信息，包括消防水池/水箱的液位数据、喷淋管网压力数据、消火栓管网压力数据、室外消火栓倾斜数据等实时掌握医院消防水系统的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的水压告警、液位告警数据，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息；以可视化的方式实时监测消防水箱、消防水池、喷淋末端、消防栓等位置的当前数值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看水系统点位的历史数据曲线用于分析可能存在的故障；

2）异常预警

根据消防用水系统的规范标准要求，设置水位、压力、倾斜角度等报警阈值，一旦高于报警上限或低于报警下限，平台及时收到报警信息（时间、类型、地点等），可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查，可以定位到报警点位所在的室内三维模型；

3）报警推送。

发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。

    - 消防控制柜状态监测管理

1）支持在电脑端实时监测消防控制柜的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息；

2）需要能在电脑端三维模型中实时查看各个状态采集装置的安装位置、在离线状态、当前手自动的状态、停止运行的状态、参考的正常状态。

3）当发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息；

    - 消防AI智能视频分析

利旧原有视频摄像机对消防通道、安全通道、消控室等重点监控位置进行可视化监管，同时，消防智能分析仪通过采集的实时视频、录像视频等进行智能分析、异常识别预警并传递给系统平台。在利旧已有视频资源的基础上，提升监管的效率。应包含但不限于如下内容：

1）实时监控

对消防控制室人员的值班情况、建筑消防通道、安全出口、电瓶车停放点及其他重点部位、危险区域进行视频实时监控，时刻掌握消防重点区域的状况；

2）智能分析

系统平台可利旧原有视频摄像机，进行智能化分析应用，并自动发送报警信息。支持的智能分析应用：以场景化智能算法，可视化温度全天候监测，数据全天候采集，实现对室内消防通道堵占、室外消防通道车辆堵占、消控室人员在离岗、电瓶车违规停放、火点监测、烟雾识别、灭火器识别的精确预警。

3）视频联动

系统平台实现消防重点部位的可视化监管。当消防感知设备（如烟感、可燃气体等）发生报警时，联动附近相关摄像机，自动打开报警窗口并对报警信息进行语音播报、自动打开报警发生的时候的截图、实现消防预警确认的可视化，极大提升防火预警的可靠性。

4）报警推送

当发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。

    - 消控室值班管理

1）事件处置中心

为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。能够实时接收各类报警事件，通过语音进行报警信息的播报，能够查看报警类型、报警等级、监测值、报警次数、所属设备等信息。能够实时掌握当前单位物联设备的在线、离线、故障等运行状态并查看各个设备的名称、位置、最新告警信息、更新时间等详细信息，为方便操作，可以对非火警的事情批量处理，处理过程可以录入处理的原因，能够随时查询历史的处置记录查看详细的处置记录。

2）视频巡检管理

能够根据实际管理的要求对重点视频设置定时的巡检任务，任务设置以后到了时间点可以对视频进行逐个的巡检，巡检的时候，操作人员可以对重点视频逐个切换，可以对存在问题视频监控进行标记说明记录用于事后追溯。

3）数字交接班管理

消控室值班人员可以在平台进行交接班的操作，当结束值班的时候，可以通过工作实现快速的交接班，平台会自动将上个班中的各类报警事件进行汇总自动形成安消的数字交接记录，管理人员可以随时查看历史值班记录，包括值班人员、值班时间、系统检查情况、系统运行告警记录等信息。

    - 视频联动

通过与现有视频监控的对接互通，一旦有报警发生的时候，能够自动打开最近的视频摄像头，并且可以根据需要查看附近的其他摄像头进行播放查看，如果点位的位置存在问题可以调整报警点关联摄像头的显示顺序；（需要提供有效系统截图和此功能的软件评测报告）

    - 现场执法远程监控

现场执法远程监控用于日常实时调取执法记录仪的现场画面和声音，用于对现场巡逻情况的监管，如果发生突发性的时间，指挥调度平台可以实时查看现场的画面和声音，用于掌握现场的情况。安保人员在巡逻过程中主动开启录像，平台也能及时收到告警信息进行远程重点关注。平台能存储执法仪视频资料。

    - 应急指挥

应急指挥用于单位出现真实火情或是各类突发性事件，当被确认为真实火警或是突发紧急事件的时候，平台会从“平时状态”切换至“战时应急指挥状态”，在该状态下，平台可以根据当前事件类型自动展示对应的应急预案，真实警情的详细内容，会根据预案自动给相关成员同时拨打电话、短信推送、APP推送等，并展示推送的执行情况，如电话未能成功接听，消控室通过手动拨打电话确保通知到位，同时系统会根据设置的规则自动打开相关的视频监控，水箱、水池的当前液位值，消防泵的运行状态，用于操作人员实时掌握系统的状态和现场画面，辅助事件的处理指挥。

    - 安全运行报告

通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周生成消防安全评分，根据不同的分值区间显示红码、黄码、绿码，并给出工作建议。

    - 安全工作看板

平台可以根据安消的管理规范和要求自动生成安全工作计划表，能够自动和系统的功能进行数据管理，对计划表中的工作内容进行采集，展示工作内容完成情况。需要汇总安消防系统运行数据、日常安全管理数据，通过指标和图标的方式进行数据展示，针对关键管理指标出现异常，能够自动预警和提醒；结合行业管理规范、医院实际管理需求对安消管理进行综合态势分析，通过计算模型对安全风险综合评估，能够查看可能存在的安全管理风险；通过大模型的分析，结合医院当前实际管理情况，AI助手能够对安全管理工作给出自动的建议和意见。

    - 安全隐患管理

派单系统通过APP、电脑端等服务平台，可将服务质量改进、安全隐患整改快速、准确地分配给指定的管理人员、服务维修人员，从而提高服务响应速度和满意度。应包含但不限于如下内容：

1）任务创建和分配：派单系统应该能够方便地创建任务，并将任务分配给相应的人员或团队。通过系统的任务分配功能，可以确保任务能够及时分配给合适的人员，提高任务的执行效率和准确性。

2）任务状态跟踪：派单系统应该能够实时跟踪任务的状态和进度。通过系统的任务状态跟踪功能，可以清楚地了解每个任务的当前状态，包括已分配、进行中、已完成等，以及任务的进度和预计完成时间。

3）自定义工作流：流程设计可以自定义增加操作节点，每个节点可以选择审批人、抄送人、条件分支、连接器以满足不同的操作逻辑，流程设计的每个节点可以自定义设置按钮的数量、名字，同时可以针对按钮设置弹窗，同时设置弹窗以后的显示页面元素，流程设计的每个节点可以设置对字段的权限，包括是否显示、是否支持编辑。

4）任务优先级和紧急程度：派单系统应该能够设置任务的优先级和紧急程度。通过系统的任务优先级和紧急程度设置功能，可以根据任务的重要性和紧急程度，合理安排任务的执行顺序和时间，确保重要任务能够得到及时处理。

5）通知和提醒功能：派单系统应该能够发送通知和提醒，以确保任务的及时执行。通过系统的通知和提醒功能，可以向相关人员发送任务分配、状态更新、进度提醒等信息，确保任务的执行不会出现延误或遗漏。

6）数据分析和查询：派单系统应该能够进行数据统计和分析、生成报告，支持维度的数据统计查询，支持数据导出或是打印存档。

7）支持未完成预警提醒，并支持导出存档。

    - 安全培训管理

为提升医院各级人员的安全防范意识，提高医院整体安全素养，系统提供安全培训应用功能，支持用户定期维护安消防相关培训视频及PPT等文档材料，设定培训消息推送，提醒医务人员在钉钉端及时学习掌握安全防护及应急自救相关知识，可以自动人员的记录进行统计汇总形成培训记录统计表。

    - 安全台账管理

用于医院对安全管理台账的数字化管理，可以生成各类常用台账的模板，使用人员只要根据模板进行数据的填写就能自动生成台账记录，平台可以对填写的台账记录进行归档，管理人员能够很方便的查看到台账的总数、未填报数、填报不完整数、待审批数、已填报数据，对于已经填写完成的台账，平台能够根据需要方便快捷的对内容进行展示。

    - 人员考勤管理

通过加装考勤机进行考勤，准确采集人员上下班打卡记录，自动在后台统计每位人员的工时信息，生成人员考勤报表，为医院与保安人员队伍管理机构进行工作量结算、管理决策提供参考数据。

    - 维保服务跟踪

通过在平台维护第三方服务单位的月度、年度的维保任务，同时建立详细的维保任务要求，实现维保工作结果可视，工作过程规范，服务结果可追溯，大幅提升维保工作的质量及效率，有效解决传统维保存在的各类问题。一方面，针对系统设施的测试可通过平台数据自动验证，确认服务方是否规范服务，例如每个月需要测试的烟感数据，需要启动的水泵等内容，平台可自动采集关联减少人工监督；另一方面，对于无法自动采集的数据，通过人工填报的方式进行任务下发和维保过程、结果记录填写，确保服务原始记录完整规范。

    - 特殊作业管理

一方面对特殊作业申请、审批流程进行规范化管理，完善特殊作业相关申请部门、申请人、作业时间、作业类型、作业人员、动火作业证等相关信息，确保服务单位、人员资质合规，单位内部审批管理流程规范；另一方面，在作业过程中，消控室值班人员可通过可移动的热成像摄像机对作业的现场做到实时的监管，对于动火作业过程中的明火、高温等隐患做到主动预警，作为现场旁站监管的技术补充。同时，系统可对作业记录的详细记录信息进行追溯查看。

    - 科室危化品管理

利用现代化信息技术，可建立化学试剂（危化品）全生命周期管理系统，利用系统充分管控危化品使用和储存，实现危化品的安全储存和流向清晰明确，应包含但不限于如下内容：

1）从审批、入库、领用出库、归还/处理全生命周期记录；

2）申购、领用的物品统计，归属责任清晰；

3）库存明细实时数据查询，合理库存；

4）物品实时状态查询（余量、位置），方便取用；

5）支持按月自动生成各科室领用危化品数量台账报表、医院月总统计表，且支持数据导出本地。

    - 紧急报警系统联动应用

通过对接现有的紧急报警系统获取报警等相关信息，能够在电脑端直观展示一键报警点位的具体位置信息和设备列表信息，可以实时查看当日的告警数、已处理数、未处理数，支持点击查看指标明细的详细信息，一旦触发一键报警事件时，电脑端自动弹窗告警提醒，支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面，并按和报警点位的距离由近到远进行排序，支持电脑端选择报警点位直接跳转切换至该设备所在的具体位置；

    - 车牌识别系统联动应用

通过对接医院现有的车辆识别系统，汇总并展示当日驶入车次、驶出车次数据，支持按月和自定义时间统计展示，能够查询车辆进出记录，通过输入车牌号码检索车辆的出入记录，记录详情包括进出方向、车牌号、抓拍时间、抓拍位置，当识别到重点车辆进入时，电脑端自动弹窗告警提醒并支持打开报警点附近的视频监控摄像头，能够维护重点识别车辆信息，包括重点车辆的车牌号、维护的车牌数、备注等；

    - 安检系统联动应用

通过对接单位现有的安检系统，查看安检的位置信息，查看安检记录包括安检异常告警的告警时间和具体的告警信息，还能查看安检机关联监控的视频画面，并对安检工作处置结果进行记录存档。

  - 采购具体需求

（一）软件采购需求清单

| 序号 | 功能应用 | 功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全性要求 | ▲本系统要求本地化部署 ▲本系统需通过二级及以上等保测评（提供证明公安机关的备案证明材料） | 套 | 1 |
|  | 网络环境 | 1）安消一体化项目相关设备部署于设备网内，为确保网络安全与APP使用顺畅，需同时满足以下网络条件： 2）平台配置固定IP地址。固定IP地址有助于确保平台在网络中的稳定识别和通信，避免因IP地址冲突或变动导致的连接问题。 3）需开通非80端口的特定端口。使用非标准端口可以提高安全性，降低被恶意攻击的风险。请确保所选端口未被其他应用占用，并记录下端口号，以便后续配置使用。 4）APP需进行备案，备案过程旨在确保APP的合规性和安全性，保护用户隐私和数据安全。 5）多院区协同管理系统（琶洲与民航）数据级联：二级管理平台（民航）将全院消防相关数据及5路≤400万像素前端级联至一级管理平台（琶洲院区），预留40M带宽。 | 套 | 1 |
|  | 安消一体基础平台 | ▲平台采用本地化部署 1）平台需要具备365*24小时稳定运行服务能力。平台架构支持负载均衡，应用具备自动伸缩、自检功能，出现异常可自行重启恢复，接受升级工具对平台版本的升级。应用数据需要支持自动备份，确保数据安全，需要支持在线、离线地图应用，支持Android、IOS的APP应用。 2）系统需要支持数据库切片，需要支持点位接入数30万以上、物联网设备接入数10万以上； 3）需要支持报表输出字段自定义，可对相关字段进行显示或是隐藏，需要支持字段自定义排序，报表支持EXCEL导出。 4）平台账户支持永久和有效期两类账户，可以对有效期账户设置到期日期，到期以后账户将自动停用无法正常使用。 5）平台具有职位的菜单权限设置，可以对同一职位分别对电脑端管理后台、APP端、钉钉端以及可视化大屏端对职位的菜单权限进行不同的设置。 6）平台具有设备告警的屏蔽管理功能，可以选择需要屏蔽的设备，并支持按全局、特定事件、特定时间段进行告警的屏蔽。 7）视频接入功能，平台支持对接第三方视频管理平台，可以设置监控点的使用场景、录像存储方式、实时播放码流、录像回放码流以及视频的编码格式，支持根据时间段对监控点的告警进行屏蔽设置；支持对编码设备告警事件的自定义订阅，可以根据需要订阅需要接收报警的事件；具有编码设备、监控点的批量导入功能，支持下载模板文件实现数据的批量导入。 ▲8）移动端需要具备免打扰模式，可以对告警弹出、电话呼叫、短信通知进行免打扰设置，打开以后，将不再收到对应类型的通知； 9）台BS客户端及移动客户端应支持统计每一个接入设备的历史故障次数。 10）平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型。 11）平台BS客户端及移动客户端应支持重点部位岗位自查，并支持查看岗位自查的记录。 12）平台BS客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域。 | 套 | 1 |
|  | 多院区管理 | 1）所有单位位置信息基于GIS地图进行展示，可以通过选择GIS地图中的院区查看安全管理概况，包括安防设备、消防设备、消防器材、告警处理、隐患处理、日常巡查、科室自查、特殊作业申请等各类汇总指标数据。 2）支持分院区滚动展示每个院区的概览，可以查看每个院区的安全组织架构，可以查看院区的安全队伍底数和院区的简介。 3）支持对所有院区的安防设备总数统计，支持分院区滚动展示每个院区安防设备的总数、离线数、故障数、在线率、完好率，同时支持查看每个指标的详细信息，详细信息应包含所属单位、设备类型、设备名称、设备位置、设备状态、最新异常告警、更新时间等信息并支持导出文本；支持通过图表对安防设备的类型、视频监控的使用场景进行分类统计和展示。 4）支持对所有院区的灭火器总数统计，支持分院区滚动展示每个院区灭火器的使用中、待维护、已报废、备用的数量，并支持查看每个指标的详细信息，详细信息应包含状态、设备类型、幢、层、使用位置、出厂日期、下次维护日期、预计报废日期等信息并支持导出。 5）支持对所有院区消防设备点位总数统计，支持分院区滚动展示每个院区设备点位总数、离线数、故障数、在线率、完好率，同时支持查看每个指标的详细信息，详细信息应包含所属单位、设备类型、设备名称、设备位置、设备状态、最新异常告警、更新时间等信息并支持导出文本；支持通过图表对消防设备点位的类型、分布情况进行统计和展示；支持分院区滚动展示每个院区各个消防系统，例如火灾自动报警系统、消防水系统的运行概况，同时支持查看每个指标的详细信息，详细信息应包含所属单位、设备类型、设备名称、设备位置、设备状态、最新异常告警、更新时间等信息并支持导出； 6）支持对所有院区隐患的统计分析，支持选择月份对隐患数据的统计分析；支持展示所有院区的隐患总数、已整改数、待整改数、整改率，同时支持查看每个指标的详细信息，详细信息应包含状态、所属单位、隐患来源、故障描述、故障图片、上报人、上报时间、预计开始时间、预计结束时间、待处理人、处理完成时间、处理人、处理结果、是否预期等信息；支持通过图表对隐患的来源、分院区进行数据的统计分析。 7）支持对所有院区日常巡查的统计分析，支持选择月份对巡查数据的统计分析；支持展示所有院区的巡查任务未开始数、巡查中、已完成、完成率，同时支持查看每个指标的详细信息，详细信息应包含所属单位、方案名称、状态、巡查类型、需巡查点位、已巡查点位、巡查比例、计划巡查人、实际巡查人、巡查开始时间、巡查结束时间等信息；支持通过图表对任务完成情况进行数据的统计分析； 8）支持对所有院区危化品的统计分析，支持选择月份对危化品数据的统计分析；支持分院区滚动展示每个院区的危化品品类、使用部门、申请总数、待审批数、不通过数、通过数，同时支持查看每个指标的详细信息，详细信息应包含申请状态、所属单位、申请编号、业务类型、申请内容、申请部门、申请发起人、申请时间、申请记录等信息。 9）支持对所有院区特殊作业的统计分析，支持选择月份对特殊作业数据的统计分析；支持展示所有院区的申请总数，支持分院区滚动展示每个院区的申请总数、审批不通过、审批通过数量，同时支持查看指标的详细信息，详细信息应包含所属单位、申请状态、作业部位及工作内容、作业类型、作业时效、操作等信息；支持通过图表对特殊作业申请分布情况进行数据的统计分析； 10）支持对所有院区告警数据的统计分析，支持选择月份对告警数据的统计分析；支持展示所有院区的告警总数、已处理、未处理、处理率，同时支持查看每个指标的详细信息，详细信息应包含状态、告警类型、设备名称、告警位置、告警内容、所属单位、告警时间等信息并支持导出文本；支持通过图表对告警来源进行数据的统计分析；支持分院区滚动展示每个院区的火警告警数、误报数、确认数、未处理数，同时支持查看指标的详细信息，详细信息应包含状态、告警类型、设备名称、告警位置、告警内容、所属单位、告警时间等信息并支持导出文本；支持通过图表对每个院区的告警未处理、已处理、处理率进行数据的统计分析； ▲11）具有辅助决策管理功能，支持分院区选择展示每个院区最近的管理日报和管理月报，支持查看报告的详细信息，详细信息应包含管理总览、消防统计分析、安防统计分析、日常安全管理统计等内容；具有模型自动分析功能，可以对月报内容进行分析，并能自动给出分析结果，并给出优化建议。（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） | 套 | 1 |
|  | 安全AI助手 | 1）大模型调用底座、支持多模型适配、支持主流AI服务商，如deepseekR1、deepseekv3、Qwen、豆包等国产优秀大模型）的API协议兼容与动态切换。 2）具有专门的聊天操作页面，用于和安消助手进行对话获取相关信息 。 3）支持对医院的消防报警、日常巡查管理、隐患排查、危化品管理的管理数据进行汇总，并通过大模型对管理数据进行推理分析，能给出相关的优化建议。 4）支持对数据生成网页预览方便阅读，同时具有更好的页面展示效果。 5）支持对回答的内容重新推理、删除、复制的操作。 | 套 | 1 |
|  | 安消数据驾驶舱 | 1）支持显示当前院区消控室值班人员的信息，包括人员名字、值班状态、联系电话等信息 2）支持对单位的安防设备总数、正常数、异常数进行统计展示，可以查看每个指标的明细数据，支持对安防设备进行分类型的展示，查看每类安防设备的分类占比，支持对视频摄像机进行分场景的分类数据，显示每个场景的摄像机数量。 3）支持对单位的消防设备点位总数、正常数、异常数进行统计展示，可以查看每个指标的明细数据，支持对消防设备点位进行分类型的展示，查看每类消防设备点位的分类占比。 4）支持显示灭火器的总数量、使用中数量、待维护、已报废数量，可以查看各个指标的明细信息，支持展示灭火器即将报废、需要维护的数据，可以查看各个数据的明细信息。 5）支持按日度、月度显示巡查任务的完成情况，包括未开始、巡查中、已完成，巡查完成率，支持查看各个指标的明细信息。 6）支持展示总的巡查点位数、未巡查点位、漏巡查点位、未成功巡查点位数，支持查看各个指标的明细信息，支持通过图表对巡查的情况进行统计分析。 7）支持展示隐患总数、待整改数、已整改数、整改率，可以查看各个指标的明细信息。 8）支持展示火警以及其他各类告警的总数、已处理、未处理指标数据，支持近期告警的趋势分析，分类型告警排名统计； ▲9）通过对医院现有运行数据的分析，平台自动给出相关的建议和意见，支持分类展示各类决策建议的数量，支持查看明细信息，支持按重要程度显示决策建议的详细内容。（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） | 套 | 1 |
|  | 三维可视化 | 三维可视化应用： 1）需要支持三维画面的远近拉伸和三维视角的移动切换等快捷操作； 2）需要支持通过输入点位名称进行全局的模糊检索，检索成功以后可以自动定位到点位所在模型中的位置 3）需要支持切换到楼层的内部三维场景，通过不同的图标显示楼层中的烟感、手动报警按钮、摄像机等设备，双击可以查看点位的名称、类型、位置信息，同时支持对点位进行快捷的位置更新，需要支持通过图例对楼层中的点位进行筛选查看，图例支持自定义标记的筛选查看，需要支持对巡查点位的正常、异常状态的筛选查看； 4）支持切换至三维维护模式，在该模式下，可以对点位进行三维位置的维护更新；同时也支持在三维模型中自定义区域，可以设置区域形状、区域颜色、区域名字。 5）当发生报警时，弹出报警信息，并且可以通过报警信息快速切换至报警点位所在三维场景； 6）报警以后能够根据三维模型中空间位置计算自动打开距离报警点最近的4个监控画面 | 套 | 1 |
|  |  | 设施设备点位标注： 需要将消防报警点位、安防视频监控、一键报警点位、消火栓点位、灭火器点位在三维建筑模型上进行可视化位置标注。 | 套 | 1 |
|  |  | 三维建模： 需要对琶洲总部院区进行三维建模，室外采用实景贴图方式，接近还原现场实际场景，室内需实现准确建筑结构、房间、走廊；支持动态展示，支持日夜更替效果，支持灯光渲染，建设重点建筑的避难层、消防控制室、出入口、疏散通道、消防电梯前室等建筑物内部的360度全景信息，包括：室内消火栓、手动报警按钮、启泵按钮、防排烟设施、防火卷帘等，三维地图精度要求在20厘米以内，或LOD300，支持开放原始模型文件数据，用于第三方的集成应用。 | 套 | 1 |
|  | 消防报警主机联网管理 | 1）需要支持当日告警数据统计，可以查询未处理数、误报火警数；需要支持查询消防报警系统的屏蔽数、启动数、反馈数、故障数； 2）需要支持报警信息以平台语音播报、电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息； 3）需要支持火灾报警信息以弹窗的形式显示在三维模型的相应位置上；需要支持平台弹窗告警信息后，可切换至告警点位所在楼层近景三维场景； 4）需要支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面。 | 套 | 1 |
|  | 用电安全监测管理 | 1）需要汇总展示单位智慧用电监测设备当日告警总数、未处理和已处理数；支持按短路故障、温度报警、过压报警、漏电流报警等告警类型分类统计展示对应告警数；支持钻取获取告警列表数据，包括告警类型、设备名称、告警位置、告警内容、所属单位、告警事件等信息，支持检索查询及数据导出； 2）需要汇总统计单位智慧用电监测设备总数、离线与故障数、在线率数据； 3）支持列表展示各智慧用电监测设备的概要信息，如运行状态、设备名称、所在位置、剩余电流，支持通过查看详情直接定位设备在三维模型中的具体位置；支持按设备状态或建筑楼层进行检索展示； 4）▲支持定位展示某楼层的智慧用电监测设备并弹窗展示该设备运行基础信息，展示内容包括但不限于设备名称、类型、位置、在离线状态、电压、电流、温度以及按时间维度采集的电压历史变化曲线；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 5）当出现告警时，需支持自动打开报警弹窗并语音播报报警信息，支持定位到报警点位所在的室内三维模型； 6）支持发生报警后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息等形式推送告警至保安、管理人员； | 套 | 1 |
|  | 气体监测管理 | 1）需要对接原有的可燃气体监测系统 2）需要支持在电脑端实时监测场所的气体浓度值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看气体监测点位的历史数据曲线用于分析可能存在的问题； 3）当气体浓度值异常的时候，可以自动报警并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查； 4）发生报警以后，支持通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 | 套 | 1 |
|  | UPS安全监测管理 | 1）需要支持出现告警的时候，在电脑端可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报、自动打开报警发生的时候的截图、自动打开现场视频画面； 2）需要支持发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息； 3）自动打开报警发生的时候的截图、自动打开现场视频画面，可以定位到报警点位所在的室内三维模型。 | 套 | 1 |
|  | 智能巡查管理 | 1）支持对巡查点位定义不同的巡查标准，包括正常/故障选择、数值输入、图片输入、图片+数值+正常故障4种方式进行巡查结果的提交； ▲2）对巡查点位设置可用二维码巡查、不可用二维码巡查2种模式，设置为不可用二维码巡查以后，移动端巡查功能扫描该巡查点二维码以后会提示报错，不允许正常巡查。；（需要提供有效系统截图和此功能的软件评测报告） ▲3）支持离线巡查模式，当打开手机飞行模式的情况下，可以正常扫描巡查点芯片显示巡查点位的名称和巡查标准，巡查完成以后关闭飞行模式巡查数据可以上传，上传以后可以在巡查记录中查看巡查结果； （需要提供有效系统截图和此功能的软件评测报告） 4）巡查任务可通过自动排班功能、按照单位管理规则自动定期生成； 5）支持发现隐患时，进行图片、文字、语音多种方式上传隐患情况；支持隐患审核及隐患整改工单的转派，并支持隐患整改进度的在线跟踪； 6）移动端支持按照巡查方案和巡查点位两种模式进行巡查记录的内容展示及数据检索，两种模式需支持如下功能： ①巡查方案模式：支持按任务名称进行列表展示，展示内容包括但不限于计划巡查时间、任务应巡查数、已巡查数据、实际巡查时间，支持钻取查看任务完成的详细信息，包括每个点位的巡查时间、巡查结果、是否存在异常； ▲②巡查点位模式：支持分点位查看每个巡查点位的统计数据，支持时间段的筛选，可以显示该时间段中该点位的应巡查数、已巡查数、未巡查数据、异常上报的数据，可以按人员统计巡查次数（需要提供有效系统截图和此功能的软件评测报告） ▲7）具有再巡查功能，对已经完成巡查的任务可选择再次巡查，通过再次巡查功能，巡查任务会重新恢复至待巡查任务列表中，再次重新巡查；（需要提供有效系统截图和此功能的软件评测报告） ▲8）需要提供此功能国家版权局颁发的计算机软件著作权 | 套 | 1 |
|  | 消防设施全生命周期管理 | 1）支持通过移动端针对单位内安消设备进行新增入库，填写设备类型、放置位置、安装时间、出厂日期、使用年限等信息，并配置设备标签，电脑端支持设备信息的批量导入； 2）平台将根据设备的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒； 3）移动端可以对设备更换操作，当设备到期后，可通过APP扫描新老设备标签，进行设备信息更换； 4）移动端可以对设备进行报废操作，可以上传报废相关的图片、文字信息； 5）移动端可以对使用中设备、需维护设备、即将报废设备、备用设备的数量进行统计，可以查看相关数量的详细信息； 6）支持移动端对各状态设备的列表式详情查看；并可按楼层位置、设备型号、设备状态、维护状态进行检索查看； 7）支持移动端查看设备的安装、维护、故障、维修、报警等的全生命周期记录。 | 套 | 1 |
|  | 消防水系统监测管理 | 1）实时掌握医院消防水系统的运行状态，支持查看无线压力液位表设备的水压、液位度的监测值和对应阈值范围查看；查看更多时，支持按日/月查看各项监测值的历史趋势和记录； 2）支持以可视化的方式实时监测消防水箱、消防水池、喷淋末端、消防栓等位置的当前数值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看水系统点位的历史数据曲线用于分析可能存在的故障； 3）当压力或是液位值出现异常的时候，可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查； 4）发生报警以后，需要支持报警信息以平台语音播报、电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息； 5）支持查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息。 | 套 | 1 |
|  | 消防控制柜状态监测管理 | 1）需要支持查看水泵控制柜的手自动状态、启动状态、停止状态的监测；支持按日/月查看各项监测值的历史趋势和记录； 2）需要支持当发生报警以后，可通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 3）支持在三维模型中实时查看各个状态采集装置的安装位置、在离线状态、当前手自动的状态、停止运行的状态、参考的正常状态。 | 套 | 1 |
|  | 消防AI智能视频分析 | 1）平台应支持接入消防分析仪，在设定的摄像头监控区域内，消防分析仪应能对消防通道堵塞、电动车违停、消控室人员离岗、指定人员不足等违规行为及灭火器遗失、烟雾、火点等情况进行智能监测并产生报警信息 2）需要支持当发生报警以后，可通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息。 3）监测到消防通道被占用、消防登高面被占用、消控室内人员离岗超过一定时间以后，可以自动弹窗预警，并自动打开现场视频报警截图、自动打开报警发生时候的截图和实时的视频画面，可以定位到报警点位所在的三维模型； 4）需要支持当发生报警以后，报警提示音可开启和关闭、报警弹窗可开启和关闭；可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息 | 套 | 1 |
|  | 消控室值班管理 | 事件处置中心： 为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 1）实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、监测值、报警次数、所属设备等信息。 2）实时掌握当前单位物联设备的在线、离线、故障等运行状态，可以查看各个设备的名称、位置、最新告警信息、更新时间等详细信息 3）支持查看报警点位在地图上的位置，并通过闪烁提醒，可以定位到报警事件所在的三维模型中的位置。 4）呈现报警日历，查看该报警的历史发生情况。 5）支持查看报警点位的联动视频预览画面、联动录像和抓图画面。 6）支持对报警点位进行消音、复位、数据屏蔽、智能断路器断开、脱扣操作。 7）支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 8）支持对误报多次的报警转为隐患。 9）支持进行隐患进行消音操作。 10）支持查看隐患基础信息、隐患日历、联动视频画面。 11）支持处理隐患，选择该隐患为处理中、转工单、已处理。 12）支持通过电话语音、短信的方式，进行报警的通知提醒。 | 套 | 1 |
|  |  | 视频巡检管理： 1）支持对重点视频设置生成巡检任务； 2）开始巡检的时候，系统自动对重点视频逐个切换，值班人员可以对监控画面中存在的问题进行标记； 3）对巡检过程中发生的问题进行在线工单流转； 4）对整改工单流转进行跟踪闭环； |  |  |
|  |  | 数字交接班管理： 1）需要支持查看到当前值班状态以及相应的值班人员和值班时段； 2）需要支持当班人员可以通过电脑端进行值班交接操作； 3）需要支持在电脑端查看历史值班记录，包括值班人员、值班时间、系统检查情况、系统运行告警记录； |  |  |
|  | 视频联动 | 1）支持实现各系统报警与现有视频监控应用贯通，当发生报警以后，系统将智能关联并自动打开距离报警点最近的多个摄像头，实现快速可视化应急响应。 ▲2）支持通过拖拽列表中摄像头名称调整报警点关联摄像头的显示顺序；（需要提供有效系统截图和此功能的软件评测报告） 3）支持在电脑端定位到报警点位所在的近景三维楼层页面，查看详细信息； ▲4）支持通过电脑端对火情预警弹窗进行误报和确认操作；支持通过误报操作将误报信息推送至所有收到报警的人员；（需要提供有效系统截图和此功能的软件评测报告） ▲需要提供此功能国家版权局颁发的计算机软件著作权 | 套 | 1 |
|  | 现场执法远程监控 | 1）支持执法记录仪主动开启录像时，平台主动弹窗预警，可以查看执法过程实时画面、进行双向语音对讲； 2）支持各类报警系统报警弹窗后，能以列表的形式显示执法记录仪，包括在离线状态、名称等信息，可以主动进行语音对讲、开启实时画面查看。 | 套 | 1 |
|  | 应急指挥 | 应急处置 1）支持根据消防管理组织和流程，将相关人员、通讯信息录入系统，当平台监测到告警设备发出告警时，系统可通过手机短信、移动APP、自动语音电话等线上预警方式向相关值班人员告警，及时通知人员现场确认。若超过规定时间内无响应，将逐级上报，敦促及时确认处置； 2）支持当指挥中心确认告警信息后，平台需能够实现将启动预设的应急预案，第一时间通过各类方式（电话、短信、APP等）通知相关人员，按照分级预案，平台自动语音群组呼叫应急小组成员，并支持短信发送火警信息至相关人员； 3）支持通过手机端进行火警信息的确认或误报操作；支持接通自动语音电话后按数字键快速反馈真实火警或者误报情况；并可填写和上传现场情况； 4）▲支持3级及以上逐级报警功能，支持根据单位的应急流程自定义配置小组应急成员及分层级联动流程，并针对每个报警级别可单独设置电话、短信、消息推送；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 应急指挥 1）确认为真实警情以后,电脑端进入应急模式，电脑端报警页面可以查看报警消息推送到手机、电话通知相关人员的接收情况，确认相关人员是否已经成功接收到报警信息。 2）电脑端进入应急模式后，将自动同时打开报警点位附近以及事件相关重要场景的多路视频监控、显示报警点位附近相关的应急资源数据，自动打开例如消防水泵、排烟风机等相关主要系统的运行状态。 3）支持查看各类应急事件的应急预案的详细信息。 一键模拟演练 1）支持在平台中设置需要模拟演练通知的人员。 2）支持通过移动端选择任意的报警设备进行报警的模拟触发或是实际设备按键触发，系统根据实际的应急预案进行报警的推送提醒。 3）支持对报警选演练模式，当选择为演练模式以后，平台将给参与演练人员进行推送提醒。 4）系统将自动记录本次演练的报警、推送、接听的记录信息用于存档。 | 套 | 1 |
|  | 安全运行报告 | 安全管理数智驾驶舱： 1）支持展示医院安全工作的概览信息，包括职能部门、安保人员、微型消防站、应急队伍、应急人员、应急车辆等信息，支持查看各项指标的明细数据。 2）支持显示当前院区消控室值班人员的信息，包括人员名字、值班状态、联系电话等信息 3）支持对单位的安防设备总数、正常数、异常数进行统计展示，可以查看每个指标的明细数据，支持对安防设备进行分类型的展示，查看每类安防设备的分类占比，支持对视频摄像机进行分场景的分类数据，显示每个场景的摄像机数量。 4）支持对单位的消防设备点位总数、正常数、异常数进行统计展示，可以查看每个指标的明细数据，支持对消防设备点位进行分类型的展示，查看每类消防设备点位的分类占比。 5）支持展示火灾自动报警系统的点位总数以及明细信息，可以分类型显示每种点位的总数、异常数，支持查看明细信息，支持显示消防水系统的点位总数、正常、离线、故障的数据以及明细信息，可以显示每个监测点位的详细信息，包括名称、是否报警、采集时间、当期值、参考值，支持展示消防控制柜的总数、正常、离线信息，可以查看明细信息，可以显示当期柜子的状态、采集时间。 6）支持按年度显示巡查任务的完成情况，包括未开始、巡查中、已完成，巡查完成率，支持查看各个指标的明细信息，支持展示总的巡查点位数、未巡查点位、漏巡查点位、未成功巡查点位数，支持查看各个指标的明细信息，支持通过图表对巡查的情况进行统计分析。 ▲7）支持展示隐患总数、待整改数、已整改数、整改率，可以查看各个指标的明细信息，支持根据隐患的来源进行统计分析，显示不同隐患来源的隐患数，可以查看各个隐患的明细信息，支持通过图表对隐患的情况进行统计分析。（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 8）通过对医院现有运行数据的分析，平台自动给出相关的建议和意见 | 套 | 1 |
|  |  | 安消运行报告： 通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周生成消防安全评分，根据不同的分值区间显示红码、黄码、绿码，并给出工作建议。 1）支持生成周报和月报，点击周报或者月报，会呈现对应的数据。 2）支持呈现报警数、未处理数、误报数、报警处理率、平均处理时间；并且以饼图的方式呈现误报和真实报警的详细数值和占比。 3）支持呈现隐患数、未处理数、隐患处理率、平均处理时间；并且以饼图的方式呈现未处理和已处理的详细数值和占比。 4）呈现防火巡查次数、防火检查次数、宣传教育次数。 5）呈现设备总数，在线率和故障率。 6）支持以五个维度：单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息进行计算。呈现安全评分分数和风险级别，并支持以二维码的方式呈现风险情况，针对不同的风险等级进行颜色区分，展现颜色有红、绿、黄。 7）支持用雷达图呈现五个维度的安全评分的分布。 8）点击评分明细，支持分别呈现下面五类：单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的详细得分情况、扣分情况。 9）支持报警按年展示趋势图；并支持在图表上对去年和今年的值进行比对。 10）支持隐患按年展示趋势图 ；并支持在图表上对去年和今年的值进行比对。 | 套 | 1 |
|  | 安全工作看板 | 1）具有内置的年度安全工作计划模板，能够自动生成安全工作计划表，能够自动和系统的功能进行数据管理，对计划表中的工作内容进行采集，展示工作内容完成情况。 2）支持汇总安消防系统运行数据、日常安全管理数据，以指标和图标的方式进行数据展示，支持查看各个指标的明细信息，针对关键管理指标，如果出现异常，能够自动预警和提醒； 3）结合行业管理规范、医院实际管理需求对安消管理进行综合态势分析，通过计算模型对安全风险综合评估，能够查看可能存在的安全管理风险； 4）通过大模型的分析，结合医院当前实际管理情况，AI助手能够对安全管理工作给出自动的建议和意见。 | 套 | 1 |
|  | 安全隐患管理 | 安全网格组织管理： 1）支持对单位网格基础信息的增删改操作，如网格等级、网格名称、网格所属区域、网格长以及医院职务等相关信息，系统支持网格基础信息维护后，自动生成网格二维码并支持下载 | 套 | 1 |
|  |  | 网格安全自查管理： 1）支持在电脑端对自查检查表进行维护，自查检查任务、自查检查推送设置、自查检查表维护； 2）支持在电脑端对自查检查任务进行按检查状态、检查结果、逾期情况、检查部门的筛选，并对检查任务里的检查记录进行详细查看和直接打印； 3）支持在电脑端按月、日统计自查任务完成情况，并可对统计后的检查任务进行导出操作； 4）支持在钉钉端通过消息推送进行自查任务派发，管理人员可以查看自查任务派发记录； 5）支持自查人员通过钉钉端进行科室自查，当检查情况为隐患时，可进行故障报修和处理情况填写； 6）支持通过钉钉端对已逾期的自查任务进行补查； |  |  |
|  |  | 网格专项检查管理 1）需要支持配置防火检查的计划，支持2种检查周期的配置方式，每周、每月、每年，并支持呈现检查计划的状态； 2）支持防火检查数据查询和展示；支持呈现每一次检查任务中的人员、名称、时间、任务状态、检查结果等。 3）支持呈现岗位自查记录，呈现每一次的检查时间、检查人员、检查结果。 4）需要支持检查人员在对检查中发现的隐患进行上报； 5）支持防火检查记录等导出存档。 |  |  |
|  |  | 隐患随手拍： 1）需要支持发现问题隐患在移动端通过图文方式上报隐患； 2）需要支持对上报的隐患进行审核； 3）需要支持对整改完成后的结果进行上传和闭环； 4）需要支持对已整改问题进行审核，并将有关情况反馈至隐患上报人。 |  |  |
|  |  | 隐患全流程管理： 1）支持对通过安全自查、安全专项检查、隐患随手拍、智能巡查上报的隐患数据进行汇总处理； 2）具有隐患清单的统计功能，可以按日按月对隐患数据进行统计，显示隐患总数、未处理隐患、已处理隐患，支持查看隐患数的详细信息，并支持导出到excel表格。 3）支持根据隐患来源、整改情况、检查时间查询各类隐患的详细信息，包含所属单位、隐患来源、来源信息、具体问题、问题图片、整改时限、整改责任人、整改措施、整改确认人、销号时间等信息，并支持导出到excel表格。 4）支持呈现隐患的位置信息及隐患上报的图片，点击图片可以对图片进行放大，并对隐患进行处理，输入处理结果，选择处理中、转工单、已处理。 |  |  |
|  | 安全培训管理 | 1）支持培训课件维护功能，可自定义上传培训课件内容，包括但不限于视频、文件等课件类型，支持视频、文件在线预览； 2）支持培训题库维护功能，可自定义增删改培训试卷，维护试卷的相应数据，包括试卷名称、赋分方式以及试题信息、试卷及格分等相关数据； 3）支持培训任务设置功能，可以自定义新增学习任务，包括培训类型、培训任务标题、培训时间、应到人员、培训任务内容、是否需要考试、是否关联培训课件等相关信息；支持培训完成后，查看相关培训任务完成详情； | 套 | 1 |
|  | 安全台账管理 | 1）具有填报表单的配置功能，可以设置表单的基础信息、表单配置、流程设计、列表设计、打印设置、高级设置；支持对每个表单设置审批流程； 2）表单设计支持拖拽的方式进行组件的设置，根据需要将组件拖动对应的位置上，根据实际的业务需要设置组件的名字、是否必填等信息，组件包含基础组件、业务组件、布局组件、UI组件等各类组件。 3）表单设计的基础组件应支持单行文本、多行文本、数字输入框、日期选择器、时间选择器、移动滑块、单选框、多选框、图片上传、文件上传，文件上传组件应支持数量限制、大小限制； 4）流程设计支持发起、审核、驳回、归档等节点操作的配置，可以对流程节点进行增加、减少的操作，同时可以对每个节点进行审批人员、操作按钮权限、签名、字段权限的设置； ▲5）流程节点支持设置审批人、抄送人、级联条件分支、条件分支、连接器等不同的类型以满足各种流程；支持对每个节点设置多个操作按钮，并能够对操作按钮的名称进行自定义，同时还能支持对操作按钮的弹出表单进行自定义组件的配置；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 6）列表设计用自定义查询功能，包括可以对查询的条件进行隐藏和显示，同时可以对查询返回的数据字段进行显示和隐藏的设置，使得能够灵活满足实际的业务需求。 7）具有模板的维护管理，可以设置模板适用的行业、医院类型、医院等级，可以对台账的填写条目分类进行维护，支持条目模板的预览操作； 8）分类条目管理支持设置条目名称、填报的频次、填报范围以及对应的关联表单； 9）台账维护新增功能，可以指定台账关联的模板、台账的名称、统计时间，并可以根据需要复用历史的台账记录，简化填写操作； 10）台账填报的时候可以查看台账的总数、未填报数、填报不完整数、待审批数、已填报数据;支持查看历史的填报记录，包括操作人、操作时间、操作类型、操作台账的对象； 11）具有台账统计展示页面，可以分台账名称展示每个台账填写的完成情况，包括台账应填报的项、已经填报项、未填报项、待审批项、填报不完整，支持查看每个填报项的详细信息； | 套 | 1 |
|  | 人员考勤管理 | 1）支持考勤班次的设置，在一天中可以设置多个班次，针对每个班次都可以设置上班和下班的时间以及对应的打卡的时间范围限制； 2）支持考勤组的设置管理，可以对需要考勤的人员，对应的考勤班次，周期的开始时间，同时支持对于周期考勤天数少于一定值的情况进行提醒，可以设置提醒通知的人员； 3）具有考勤打卡记录的查询，可以查看考勤打卡记录的详细信息； 4）具有考勤统计功能，可以按周期统计指标数据，包括考勤人数、累计考勤人次、累计考勤时间，并可以按人员查看每个人的统计数据。 | 套 | 1 |
|  | 维保服务跟踪 | 1）支持在平台中设置周期性的维保任务，同时支持对维保任务设置需要维保的点位、操作人员等信息； 2）日常进行维保的时候，平台可以自动记录维保单位的报警或是其他操作信息，同时可以与维保的任务自动关联，形成维保的记录 3）支持维保过程中对维保的过程进行拍照、文字描述的方式进行记录上传； 4）维保过程中如果发现有问题，可以通过内置的隐患上报模块进行问题的上报、处理，形成隐患的闭环管理； 5）支持移动端对消防点位详情查看，存在未测试的点位，将自动提醒; 6）支持维修台账查询，并可按使用材料种类、时间段查询； 7）具有维保记录的查询统计功能，可以查看维保记录的详细信息，同时可以查看维保任务点位的完成情况，同时可以对维保的过程记录下载形成维保的报告 | 套 | 1 |
|  | 特殊作业管理 | 1）需要支持特殊作业的在线申请，录入特殊作业录入负责人、作业人、监护人、申请部门、作业证书图片、作业部位、作业方案、交底人、安全交底内容、被交底人等信息， 2）需要支持在线审批操作、支持录入审批意见，支持查看作业的详细信息。 | 套 | 1 |
|  | 科室危化品管理 | 1）支持APP、电脑端进行化学品的维护（化学品名称、生产厂家）并支持图片上传； 2）支持使用部门在APP、电脑端等发起危化品领用申请、部门安全员审核确认； 3）支持APP、电脑端对申请记录、代办事项、抄送事项的清单式详情查看； 4）支持APP、电脑端进行危化品使用申请及审批； 5）支持化学品台账（库存、生产厂家）查询并可按部门、时间段查询； 6）支持化学品信息的检索查看； 7）支持对未按时上报科室预警。 | 套 | 1 |
|  | 紧急报警系统联动应用 | 1）需要对接单位现有的紧急报警系统获取报警等相关信息； 2）支持在电脑端直观展示一键报警点位的具体位置信息和设备列表信息； 3）支持在电脑端展示当日的告警数、已处理数、未处理数，支持点击查看指标明细的详细信息； 4）支持触发一键报警事件时，电脑端自动弹窗告警提醒，支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面，并根据报警点位的距离由近到远进行排序； 5）支持电脑端点击任意报警设备详情按钮，页面直接跳转切换至该设备在模型中的具体楼层； | 套 | 1 |
|  | 车牌识别系统联动应用 | 1）需要对接医院现有的车辆识别系统； 2）汇总并展示当日驶入车次、驶出车次数据，支持按月和自定义时间统计展示； 3）具备车辆进出记录列表，支持输入车牌号码检索车辆的出入记录，记录详情包括进出方向、车牌号、抓拍时间、抓拍位置； 4）支持识别到重点车牌时，电脑端自动弹窗告警提醒并支持打开报警点附近的视频监控摄像头； 5）支持通过重点车辆库新增单位需重点识别的车辆信息，新增车辆基础信息包括重点车辆的车牌号、维护的车牌数、备注等； | 套 | 1 |
|  | 安检系统联动应用 | 1）需要对接单位现有的安检系统； 2）需要支持将安检机定位到所在三维模型中的位置； 3）需要支持查看安检记录，可以查看安检异常告警的告警时间和具体的告警信息； 4）需要支持查看安检机关联监控的视频画面； | 套 | 1 |

（二）硬件采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立部署 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 5380/32G/480G/H460/800W*2 | 台 | 1 |
| 2 | 应用服务器 | 5380/64G/480GSSD+4TSATA*2/H460/800W*2 | 台 | 1 |
| 三维可视化 |  |  |  |  |
| 3 | 三维独显电脑 | I5/16G/512G/RTX3060 12G /27寸显示器 | 套 | 2 |
| 消防远程联网系统 |  |  |  |  |
| 4 | 用户信息传输装置 | 供电模式：采用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换 自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障 信息采集：可通过RS232/485接口接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息，并上传给管理平台 信息上传：可采用以太网通讯方式向平台上传报警信息 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 断电续存：具有历史记录功能，可记录最近上传的5000条报警信息，保存记录断电不丢失；值班查岗：支持值班查岗功能 报警方式：声、光报警指示，语音指示 | 台 | 3 |
| 用电安全监测管理 |  |  |  |  |
| 5 | 组合式电气火灾监控探测器 | 剩余电流报警值设定值：20~1000mA 温度报警设定值：45~140℃ 接口方式：LTE 接线方式：单相接入 输入：DC24V 输出：无源节点 工作电压：AC220V/50Hz 功耗：＜3VA 功率：有功功率精度1级，无功功率精度2级 电能：有功精度1级，无功精度2级 电网频率：测量范围45~60Hz，精度±0.1Hz CT倍率：1~300（可调） 工作环境温度：-15℃~60℃ 工作环境湿度：≤95%RH | 套 | 12 |
| 气体监测管理 |  |  |  |  |
| 6 | 氧气气体探测器（工业级） | 检测气体:氧气 显示单位:%VOL 测量范围:0-30%VOL 分辨率:0.1%VOL 显示方式:四位7段数码管 显示精度:≤士3%FS 防爆标志:Exd II CT6 防护等级:IP66 | 套 | 2 |
| 7 | 可燃气气体探测器（工业级） | 检测气体：可燃气； 显示单位：%LEL； 测量范围：0-100.00%LEL； 分辨率：0.1%LEL； 显示方式：四位7段数码管显示 精度：≤±3%FS； 防爆标志 ：ExdⅡCT6； 防护等级：IP66 | 套 | 2 |
| 8 | 4G可燃气体探测器（家用型） | 执行标准：GB 15322.2-2019 探测气体：甲烷 工作电压：AC220V 额定功率：＜2W 报警输出：1组12V脉冲常开输出（电磁阀控制） 检测原理：平面半导体式 传感器寿命：正常环境下5年，实际使用寿命与工作环境有直接关系 测量范围：（0-20）%LEL 报警设定值：8%LEL 测量误差：±3% LEL 通信方式：4G 使用环境：室内使用型 | 套 | 2 |
| UPS安全监测管理系统 |  |  |  |  |
| 9 | 热成像网络摄像机 | 传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 探测器类型：F2 分辨率：256 × 192 帧频：50 Hz: 25 fps 像元尺寸：12 μm 响应波段：8~14 μm NETD（噪声等效温差）：≤ 40 mk(@25 °C,F#=1.0) 最大图像尺寸：256 × 192 参照物大小：人: 1.8 m × 0.5 m，车辆: 1.4 m × 4.0 m MARD（空间分辨率）：1.74 最大光圈值：F1.0 数字变倍：×2,×4 调色板：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 温度异常功能：全屏测温 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 测温范围：高增益挡位-20℃～150℃； 低增益挡位0℃～550℃； 测温精度：测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值） 传感器：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像分辨率：2688 × 1520 宽动态：120 dB 3D降噪：支持 最低照度：0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 补光功能：最远可达30米 ▲设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲噪声等效温差(NETD)在10mk及以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 台 | 25 |
| 10 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式9盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 | 台 | 1 |
| 11 | 8T硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 | 块 | 8 |
| 智能巡查管理 |  |  |  |  |
| 12 | 消防巡查芯片 | UHF+NFC，含表面数码印刷+盖膜贴纸（贴纸内含二维码、序列号变量），二维码数据关联NFC芯片数据，序列号数据关联UHF芯片数据 | 张 | 850 |
| 13 | 安防巡查芯片 | UHF+NFC，含表面数码印刷+盖膜贴纸（贴纸内含二维码、序列号变量），二维码数据关联NFC芯片数据，序列号数据关联UHF芯片数据 | 张 | 220 |
| 消防设施全生命周期管理 |  |  |  |  |
| 14 | 灭火器标签 | 材质：采用UL认可的优质PP制成，防火等级为94V—2，绝缘性佳，不易老化，耐酸，耐腐性强，韧性良好 总长度：400mm 标牌尺寸：60*25mm 耐温：-40-80℃ 产品颜色：黄色 使用方法：使用简单方便，直接对接即可 | 张 | 2200 |
| 消防水系统监测管理 |  |  |  |  |
| 15 | 智慧用水采集终端（有线） | 供电电压：220VAC 使用温度：-20~80°C 0~100%RH 信号输入：4~20mA 通讯方式：以太网 通道数量：4通道 显示方式：不带显示，设备正面具有6个状态指示灯 工作状态：指示灯判定连接运行状态运行，故障，以太网状态，4G状态，连接状态，DATA状态 | 台 | 38 |
| 16 | 液位变送器 | 电源电压：直流12~36V； 采集精度：±0.5%FS@25℃； 量程：0-5M； 测量介质：油、水及其他与不锈钢兼容的介质 过载：全量程两倍； 输出信号：4-20mA； 电气连接：直接出线，线长不少于五米 | 套 | 11 |
| 17 | 压力变送器 | 电源电压：DC12~36V； 采集精度：±2%FS@25℃； 量程：0-1.6Mpa 测量介质：油、水、气体及其他与不锈钢兼容的介质 过载：全量程两倍； 输出信号：4-20mA； 螺纹接口：G1/2 电气连接：直接出线，线长不少于五米 | 套 | 27 |
| 17 | 无线智能消火栓监测终端 | 量程：0-2.5MPa 过载压力：200% 精度等级：1% 通讯方式：4G 外壳材质：尼龙外壳 供电电压：3.6V锂电池 长期稳定性：±0.25%FS/年（典型值） 工作温度：-25~70℃ 补偿温度：0～60℃ 电气保护：抗电磁干扰 采样速率：3秒/次 上发速率：30分钟-1440分钟可设 报警点设置：高报警/低压报警/波动压报警 数据配置 ：按键配置/蓝牙配置/远程配置 | 套 | 4 |
| 消防控制柜状态监测管理 |  |  |  |  |
| 18 | 控制柜采集装置 | 具有复位按钮，支持将设备恢复到出厂设置。 输入输出：4路继电器、4路模拟量、4路干（湿）节点检测。 支持信号线延长。 具有电源、工作、网络、数据传输4种指示灯。 | 台 | 25 |
| 消防AI智能视频分析 |  |  |  |  |
| 20 | 消防智能分析终端（16路） | 分析路数：16路报警输入：16路开关量报警输入 报警输出：8路开关量报警输出 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 音频接口：RCA接口，1路单声道输入和1路单声道输出 HDMI输出：1路HDMI高清视频信号输出，最大支持4K@60P 网口：2个千兆网口，10M/100M/1000M自适应 串行接口：1个RS232，1个RS485 硬盘容量： 8TB 电源：220V 功耗：不超过120W 机箱规格：19英寸1.5U标准机箱 ▲室内消防通道占用告警功能：设备应具有室内消防通道占用告警功能，当设定的摄像头监控区域范围被杂物占用，且时间达到设置值时，触发告警，并上传现场抓拍照片录像。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 2 |
| 人员考勤管理 |  |  |  |  |
| 21 | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统 显示屏：7英寸IPS触摸显示屏，600*1024分辨率 摄像头：200万双目摄像头 存储容量：50000人脸库、50000张卡，5万条事件记录 认证方式：人脸、刷卡、密码、二维码 读卡类型：Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号；仅ID卡（672E型号） 通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口、WiFi（W型号） 网络协议：网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0 物理接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、 报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1 电源输入：DC12V/2A（不带电源，需另配） 工作温度：-10℃～50℃ 工作湿度：0%至90%(在不凝结水滴状态下)通信方式及网络协议：有线网络； | 台 | 2 |
| 特殊作业管理系统 |  |  |  |  |
| 22 | 移动式热成像摄像机 | 传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 探测器类型：F2 分辨率：256 × 192 帧频：50 Hz: 25 fps 像元尺寸：12 μm 响应波段：8~14 μm NETD（噪声等效温差）：≤ 40 mk(@25 °C,F#=1.0) 最大图像尺寸：256 × 192 参照物大小：人: 1.8 m × 0.5 m，车辆: 1.4 m × 4.0 m 热成像镜头焦距： 7 mm MARD（空间分辨率）：1.74 最大光圈值：F1.0 视场角：24.9°×18.7° 数字变倍：×2,×4 调色板：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 温度异常功能：全屏测温 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 测温范围：高增益挡位-20℃～150℃； 低增益挡位0℃～550℃； 测温精度：测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值） 传感器：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光镜头：6 mm 最大图像分辨率：2688 × 1520 焦距：6 mm 宽动态：120 dB 3D降噪：支持 最低照度：0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 补光功能：最远可达30米 视场角：53.0° × 28.0° | 套 | 1 |
| 23 | 配套辅材 | 含4G路由器、256G存储卡、12V2A电源模块、5米电源线、专用支架等各项辅材 | 套 | 2 |
| 安装实施服务 |  |  |  |  |
| 24 | 安装调试 | 安装调试服务 | 宗 | 1 |
| 网络设备 |  |  |  |  |
| 24 | 8口千兆接入交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） | 台 | 33 |
| 25 | 16口千兆接入交换机 | 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量：36 Gbps 包转发率：26.78 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持6 KV防浪涌（PoE口） | 台 | 6 |
| 现场执法远程监控 |  |  |  |  |
| 26 | 执法记录仪 | 1.芯片：不低于8核 64位 2.3G CPU 2.拍照像素：不低于4800万像素 3.广角：110° 4.图片规格：至少支持JPEG格式 5.双码流：至少包括2路硬编码流；一路支持本地录存，一路支持实时图传； 6.显示屏：≥2.4寸IPS 触摸屏 | 台 | 2 |
| 安装实施服务 |  |  |  |  |
| 27 | 安装调试 | 安装调试服务 | 宗 | 1 |

- 投标要求

1、投标人要承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，并提供有关产品说明书，这些证明文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书与投标文件中建议的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

3、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

★4、投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

- 项目管理要求

  - 质量管理要求

（1）质量标准：应符合下列规范

- 《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2020年）》（应急函〔2018〕272号）

- 《消防救援队伍信息化发展规划 （2019～2022）》

- 《应急管理部消防救援局2019年工作要点》

- 公安部消防局《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号）

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

- 国务院办公厅关于印发《消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）

- 公安部消防局《关于开展消防大数据应用试点工作的通知》

- 《消防信息化“十三五”总体规划》（公消〔2017〕10号）

- 《全国公安消防部门安全保障系统建设技术指导意见》

- 《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》

- 《国家电子政务外网跨区域安全数据交换技术要求与实施指南》

- 《全国消防部门计算机通信网络建设指导意见》

- 《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008

- 《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440-2007

- 《城市消防远程监控系统》GB 26875-2011系列国家标准

- 《建设工程消防监督管理规定》

- 《消防产品监督管理规定》

- 《消防监督检查规定》

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧服务分级评估标准体系通知》

- 《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知》；

（2）质量目标：符合国家相关验收标准。

1.中标人严格执行有关质量通病治理措施、建设强制性标准和有关节能。

2.中标人要加强质量自检，做好数据记录及验收等工作。

  - 进度管理要求

1.中标人进场前应就项目开工条件进行全面梳理，报招标人批准后方可进场实施。

2.中标人进场后须根据项目实施总控计划、和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划并根据采购人的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。

3.中标人在接到招标人进场通知后90日历天内，完成系统相关软硬件安装、调试并验收合格交付使用。

- 技术要求

- 4.1标准及规范

投标人提供的设计方案、必须遵循国家/行业标准和规范，除特别声明，投标人使用的规范必须是最新的现行版本：

1）标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

2）标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

3）国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。

- 4.2系统设备配置标准

- 成熟性：本工程主要系统设备应选用主流品牌，并在国内已得到成熟应用的产品。

- 先进性：同一品牌设备应选用新系列产品，不得选用已淘汰或即将淘汰的系列产品。

- 适用性：系统配置应根据建筑使用功能的实际需求，遵循适用性的原则。

- 可靠性：所有系统设备应具有较高的可靠性和容错性，具备系统长期稳定工作的能力，同时还应考虑高可靠性和低运行成本两方面的因素。

- 开放性：所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。

- 可扩充性：系统配置应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

- 高性价比：在实现系统先进性，可靠性的前提下，系统的配置应具有高性价比。

- 方便性：应选用较易学习掌握、操作简便和维护容易的系统设备。

- 4.3质量保证

投标人所提供产品的质量、安装工艺、测试手段及方法均应符合国际、国内最新颁布的标准和规范要求。

投标的全部设备均应经过检验，且备有有效的检验报告和合格证。检测的内容应参照国家相关标准与信息化项目监理标准。

投标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合招标文件及合同规定的规格、质量。如不符时，投标人应负全责并免费更换全部不合格产品，所有因产品规格不符、质量不符及因产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由投标人负责，招标人保留终止合同和向投标人索赔的权利。

投标人所提供的商业产品应是制造商生产的标准产品系列，必须在中标后提供由产品制造商签发的产品品质保证书。

投标人所提供的所有软件产品必须为正版软件，并保证业主获得合法有效的使用权和使用周期。否则，由此引起的法律诉讼、裁决、费用和延误均与业主无关，由投标人承担有关侵权法律责任和经济责任。

投标人必须承诺所投标产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已获得3C认证证书。

为保证供货渠道的合法性，投标人应在供货时提供各系统主要设备制造商对本项目的授权书。

货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

中标人应对系统的正常运行负全责，并提供至少两年的免费售后保质期。

- 4.4工程质量验收

★工程质量验收包含系统检测及竣工验收，将按项目需求概述、软件采购需求清单、硬件采购需求清单等逐项验收，若存在缺失项，采购方有权拒验。

★工程验收应在工程施工安装及测试完成后进行。未被业主及有关管理部门验收通过，工程不被视为完成。

各系统的检测、验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行；有特殊要求的系统还应由相关部门认可的专业检测机构组织实施。

检测设备、检测方法应符合相关规定，检测设备应使用在检定有效期内。

中标方在执行合同过程中应负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格，若因中标方对设施、设备的保护措施不当等原因造成本系统设备或其它设备和设施的受污、受损，中标方须负责清洁或给予无偿更换。如因中标方原因造成其它设备和设施的损坏，中标方须承担修理费用或给予赔偿。

中标方提出工程竣工验收申请前，应至少完成如下工程竣工资料：

1）系统阶段施工过程记录及验收记录

2）系统调试运行记录

3）系统操作培训记录

验收合格条件：

中标方有义务协助业主向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步核验，则中标方应给予配合，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，中标方有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

- 4.5项目实施要求

1、实施要求：

（1）设备安装：

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

1）要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2）投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3）所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

4）自设备安装工作一开始，投标人应允许使用单位的工作人员参与设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

5）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）测试和验收：

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

2、开箱检验要求：

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

3、设备测试要求：

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）系统运行正常，联机测试通过。

（2）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（3）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

4、产品验收要求：

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

（3）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

- 4.6维保期服务

1）项目建设通过验收合格交付使用后，中标人应对系统的正常运行负全责，免费维保三年。

2）除特别说明的设备外，中标人须提供硬件2年或以上的原厂免费上门全质保服务，质保期自双方在验收报告签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、安装等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3）3年质保期内，中标人在接到采购人系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，12小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

4）质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

5）质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。保修期满后，中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。维修响应时间为接到报修后24小时内。

5.其他商务要求

1）招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

2）投标人须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

3）如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对设备技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其设备技术参数不被评标委员会认可的风险由投标人自行承担。

6.付款方式

1）在合同签订后30个工作日内，招标人向中标方支付合同总价30%的预付款；

2）合同约定的本项目相关软硬件安装调试并验收合格交付使用30工作日内，招标人向中标方支付合同总价65%的合同款；

3）剩余5%合同款于三年维保期结束后，招标人向中标方一次性支付。

4）中标方应向招标人提供同等金额发票。

5）合同签订之日起计5个工作日内，乙方按照所中标项须向甲方交纳合同总额5%的履约保证金；乙方完全履约（硬件免费维护期满）后，原额(无息)归还；履约保证金以电汇、汇票、支票形式支付。